建设项目环境影响报告表

（送审版）

项目名称：封丘县污水处理厂地表水Ⅴ类（总氮除外）标准

升级改造项目

建设单位（盖章）：封丘县污水处理厂

编制日期：二零一九年九月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 封丘县污水处理厂地表水Ⅴ类（总氮除外）标准升级改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王阿山914107277880622142 |  |  | 联系人 | 翟好成 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县振兴路东段路南 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837337561 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县振兴路东段路南 |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 立项文号 | 封发改[2019]51号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改R |  |  | 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |  |
| 占地面积 (平方米) | 33286.67（合49.93 亩） |  |  | 绿化面积(平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 4853.03 | 其中：环保投资（万元） |  | 4853.03 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |
| 一、项目由来 封丘县污水处理厂位于新乡市封丘县县城东部，振兴路东段路南，天然渠西侧，总占地面49.93亩，折合33286.67m2。设计规模为日处理污水3万吨，处理工艺采用卡鲁赛尔氧化沟工艺，原设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 2013年对原氧化沟进行过一次改造，原有2座氧化沟前新建缺氧池，处理水量共计2万吨/天（后续统称为一期）；新建1座分为厌氧区、缺氧区、好氧区的氧化沟，处理规模1万吨/天（后续统称为二期）。合计处理规模3万吨/天，出水标准一级A。 现状处理工艺流程为：粗格栅+进水泵房+细格栅+旋流沉砂池+配水井+缺氧池+氧化沟+二沉池+二次提升泵站+管式微涡混合器+微涡絮凝反应池+高效复合斜板沉淀池+高效纤维滤池+紫外线消毒+排放。根据可研资料，项目厂区高效纤维滤池运行情况较差，基本未发挥作用。 按照《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》要求：“现有污水处理厂按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准开展升级改造工作”，根据封丘县污水处理厂2016年-2018年实测出水数据统计台账，目前污水处理厂各项指标均可达到一级A标准，但无法满足各项指标稳定达到地表水Ⅴ类水标准（TN≤15mg/L），因此需要对现状工程进行提标改造，根据项目需求、污水处理厂现状可用地情况及进出水水质情况，本工程升级改造工艺为：采用MBBR工艺对一期工程的2座氧化沟进行改造，将氧化沟改造为多级AO池型，由表面曝气调整为底部曝气，并投加生物填料，维持二期工程的1座氧化沟不变，在二级生物处理后增加磁混凝沉淀池、转筒滤池、活性炭投加系统和鼓风机房。 技改完成后封丘县污水处理厂排水标准为COD、BOD5、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准（COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤2mg/L、TP≤0.4mg/L），SS、TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准要求（SS≤10mg/L、TN≤15mg/L）。根据现场调查，本项目尚未动工，不涉及未批先建。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）第三十三款“水的生产和供应业”，第98条：“生活污水集中处理”，“新建、扩建日处理10万吨及以上”的项目应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表，本项目为污水处理工艺升级改造和全厂除臭项目，改造完成后污水日处理能力仍为3万m3/d，应编制环境影响评价报告表。 受封丘县污水处理厂的委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目周围环境情况 本项目提标改造工程位于封丘县污水处理厂厂区内，卫星图坐标为经度114.444473°、纬度35.037200°，占地面积33286.67m2（合49.93 亩）。四周环境为：东侧为天然渠，西侧为三里新村，南侧为三里新村，北侧为振兴路。项目周围环境情况如下图所示： 图1 项目四周环境敏感点示意图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 封丘县污水处理厂地表水Ⅴ类（总氮除外）标准升级改造项目. 2; 总投资; 4853.03万元. 3; 建设性质; 技改. 4; 建设单位; 封丘县污水处理厂. 5; 项目选址; 封丘县污水处理厂厂区内. 6; 占地面积; 33286.67m2（合49.93 亩）. 7; 劳动定员与制度; 新增职工5人，三班生产，8小时工作制，年工作日为365天. 2、建设内容 2.1现有工程主要内容 本项目为技改项目，现有污水处理工艺为粗格栅+进水泵房+细格栅+旋流沉砂池+配水井+缺氧池+氧化沟+二沉池+二次提升泵站+管式微涡混合器+微涡絮凝反应池+高效复合斜板沉淀池+高效纤维滤池+紫外线消毒+排放，项目主要污水处理工艺如下图所示： 粗格栅 进水泵房 细格栅 旋流沉砂池 缺氧池 氧化沟 二沉池 提升泵房 管式微涡混合器 微涡絮凝反应池 高效复合斜板沉淀池 高效纤维滤池 紫外线消毒 排放 图1 现有工程工艺流程图 2.2技改工程主要内容 封丘县污水处理厂现状规模为3万m3/d，本次技改工程主要内容如下： 采用MBBR工艺对一期工程的2座氧化沟进行改造；将氧化沟改造为多级AO池型，由表面曝气调整为底部曝气，并投加生物填料，维持二期工程的1座氧化沟不变。在二级生物处理后增加磁混凝沉淀池，转筒滤池、活性炭投加系统、生物除臭系统和鼓风机房。 2.2.1现状构筑物改造设计 项目对现状污水处理系统改造主要包括厌氧池改造，氧化沟改造、磁混凝沉淀池新建、转筒滤池新建、活性炭投加系统新建和鼓风机房新建。 表2 厂区构筑物实施计划表 编号; 构筑物名称; 规模（万m3/d）; 备注. 1; 现状缺氧池改造为厌氧池; 3; 利用现状. 2; 一期工程2座氧化沟; 2.3; 由表面曝气调整为底部曝气，并投加生物填料. 3; 磁混凝沉淀池; 3; 新建. 4; 转筒滤池; 3; 新建. 5; 活性炭投加系统; 3; 新建. 6; 鼓风机房; 3; 新建. 2.2.1.1厌氧池 设计描述：厌氧池是一容积较小的污水污泥接触区，在此接触区内,进入生物池的污水和回流活性污泥相互混合接触。厌氧池内在产酸菌作用下将污水中的部分有机物转化成低分子有机物，聚磷菌在厌氧状态下分解体内的多聚酸盐产生能量并释放出大量的磷酸盐维持聚磷菌的代谢。在好氧条件下聚磷菌从污水中超量吸收磷，将磷以聚酸盐形式贮藏在细胞内，形成高磷污泥，通过剩余污泥排出，从而达到除磷的目的。 本工程利用现状缺氧池改造为厌氧池。 表3 厌氧池改造工程量汇总表 序号; 项目; 规格; 工程量. 1; 厌氧池; 利用现状一期工程2座缺氧池，单池有效容积1920m3水力停留时间2.16h; 2座. 2; 高速潜水搅拌器; 电机功率3-5.5kw; 10台. 2.2.1.2生物池改造 设计描述：根据项目需求，封丘县污水处理厂现状可用地情况以及进出水水质情况，本工程调整水量分配，一期工程的2座氧化沟处理水量2.3万m3/d，二期工程1座氧化沟处理水量0.7万m3/d；采用MBBR工艺对一期工程的2座氧化沟进行改造，将氧化沟改造为多级AO池型，由表面曝气调整为底部曝气，并投加生物填料，维持二期工程的1座氧化沟不变。在二级生物处理后增加磁混凝沉淀池、转简滤池。活性炭投加系统和鼓风机房等。 主要工程量如下表所示： 表4 MBBR生物池改造工程量汇总表 序号; 项目; 规格; 工程量. 1; MBBR生物池; 钢筋混凝土结构，总处理规模2.3万m3/d，单池设计水量480m3/h，设计水温12℃，污泥龄18d，污泥负荷0.06kgBOD5/kgMLSS*d，有效水深4m，单池总池容7236m3，曝气方式：微孔曝气; 2座. 2; MBBR生物池下辖内容; 第一缺氧池; 潜水推流器10台，功率3.0kw; 1座. 3; 第一好氧池; A：管式微孔曝气器540套，有效长度1000mm，气量1~12m3/h；B：生物填料：Φ25*10mm，HDPE材质，比表面积1.784*106m2；C：进出水拦截系统：2套，不锈钢304材质；D：好氧区填料区搅拌器4台; 1座. 4; 第二缺氧池; 潜水搅拌器4台，功率3.0kw; 1座. 5; 第二好氧池; A：管式微孔曝气器60套，有效长度1000mm，气量1~12m3/h；B：内回流泵：4台，螺旋桨泵，流量240m3/h，扬程0.5m，功率1.5kw; 1座. 设计功能：第一缺氧池除具备降解有机物BOD的功能外，主要还具有反硝化的作用，以保证出水全面达标；第一好氧池具有降解有机物和除磷脱氮的功能，是整个污水处理厂的核心构筑物，其运行情况直接影响污水处理厂的出水，在现状氧化沟投加生物填料；第二缺氧池主要功能是强化反硝化作用，加强去除总氮的功能，以保证出水全面达标；第二好氧池的主要功能是恢复好氧微生物活性,进一步去除残余氨氮和有机物，避免二沉池浮泥。 2.2.1.3磁混凝沉淀池 设计描述：混合、反应沉淀池包括机械混合池、机械反应池和磁混凝沉淀池，通过混合、复凝、沉淀进一步去除水中的总磷及悬浮物。 表5 磁混凝沉淀池改造工程量汇总表 序号; 项目; 规格; 工程量. 1; 磁混凝沉淀池; 钢筋混凝土结构，1座分为2个序列，总设计流量1775m3/h，混合时间42秒，反应时间16min。 主要设备参数A：浆叶式搅拌器2台（用于混合池），功率4kw；B：浆叶式搅拌器2台，功率4kw；C：浆叶式搅拌器2台，功率7.5kw；D：浆叶式搅拌器2台，功率7.5kw；E：磁分离机2台，流量50m3/h，功率1.5kw；F：高剪机2台，流量50m3/h，功率1.5kw；G：中心传动刮泥机2台，直径8m，功率1.5kw；H：斜管，面积43.5m2/池，斜长1.5m; 1座. 2.2.1.4转筒滤池 设计描述：混凝沉淀池出水进入转简滤池.通过精密过滤器对污水进行过滤而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、微生物等。 表6 转筒滤池改造工程量汇总表 序号; 项目; 规格; 工程量. 1; 转筒滤池; 钢筋混凝土结构，设计流量1775m3/h。 主要设备参数：A：转筒式精密过滤器2套，滚筒直径1600mm，滚筒长度3600mm，功率1.5kw；B：反冲洗泵2台，单台流量10m3/h，扬程60m，功率2.2kw。; 1座. 滤池配备一台压力传感器以便监视滤池运行和控制反洗。 2.2.1.5活性炭投加系统 设计描述：活性炭投加至现状絮凝沉淀池，正常情况下，搅拌系统处于关闭状态，无需投加粉末活性炭.在进水水质异常，出水波动大，易超标的极端情况下，开启搅拌系统。并进行活性炭投加。 表7 活性炭投加系统改造工程量汇总表 序号; 项目; 规格; 工程量. 1; 活性炭投加系统; 投加混凝剂为活性炭粉末。 主要设备参数：A：活性炭储罐1套，容积30m3；B：计量泵3套，流量0~85L/h，扬程30m，功率0.25kw；C：计量泵2套，流量0~50L/h，扬程30m，功率0.25kw；D：卸料泵2套，流量30m3/h，扬程9.2m，功率2.2kw。; /. 2.2.1.6鼓风机房 设计描述：鼓风机是全厂用电负荷最大的设备，本工程选用空气悬浮鼓风机，同多级低速鼓风机相比，该鼓风机效率高，占地面积小，设备简单，维护量少。 控制方式：利用随机配套提供的控制系统和PLC，根据每台风机所对应的曝气池中溶解氧自动调节鼓风机出风口的导叶角度及出风管上的电动阀门，改变鼓风机的出风量，维持曝气生物池中溶解氧在设定的范围内，风量适宜，使其能长期稳定、合理、经济运行。 表8 鼓风机房工程量汇总表 序号; 项目; 规格; 工程量. 1; 鼓风机房; 地上式框架结构，总供气量6500m3/h，风压5.5m，主要设备参数：空气悬浮鼓风机3台（2用1备），流量 54m3/min，功率105kw; 1座. 2.2.2厂区管道设计 项目厂区主要管道有污水管道、污泥管道、溢流管道、超越管道、雨水管道、给水管道及电缆管线等。 污水管道：污水管道为各污水处理构筑物连接管线及厂区生活污水管道，管道的布置原则是线路短、埋深合理。厂区生活污水管主要是排除厂内各辅助建筑物(如综合楼)内的污水，厂内生活污水最后接入进水泵房前的粗格栅间集水井。 污泥管道：主要有二沉池污泥排放管、反应沉淀池排泥管、回流污泥管、剩余污泥管。管道设计时考虑到污泥含水率低的特点，尽量提高其流速，以免淤积。 溢流和超越管道：溢流管主要设在进水泵房粗格栅问前，厂~区事故时，汇入的污水通过事故溢流管直接排河。沉砂池后设超越管道，当生物处理工段检修时，可超越运行。 排空管道：为了构筑物维修管理方便，每个构筑物均设置排空管道。 雨水管道：为避免发生积水事故，影响生产,在厂内设雨水排放管。雨水排放管设计重现期采用P=1年，厂区雨水设置成单独系统直接外排。 厂区给水：厂区生活给水由一期工程给水管道供给，厂区内其他生产及浇洒绿地、道路用水采用污水处理厂处理后的出水。 电缆敷设：厂区内采用电缆沟、电缆桥架及直埋敷设的方式,室内采用电缆沟、电缆桥架及电缆穿钢管敷设。 电力电缆采用YJV22-8.7/10、YJV-0.6/1、YJV22-0.6/1。 为防止电缆火灾蔓延，采用以下措施： （1）在必要部位设耐火隔墙和防火门。 （2）电缆穿线孔洞用耐火材料封堵等措施。 四、基础设施条件 （1）供电 封丘县污水处理厂现状设有两路10KV电源供电，一用一备。 封丘县污水处理厂现状建有10kV变配电所一处，内设10kV配电室、变压器室、低压配电室、控制室等。变配电设施有：10kV高压配电柜10面（进线柜2面、变压器出线柜1面、联络柜1面、隔离柜1面、计量柜2面）；GCS型低压配电柜16 面: 800kVA 变压器两台，一用一备，已超负荷运行。10KV 高压配电预留有10kV配电柜位置2面，低压配电间无预留配电柜位置。 根据工艺专业运行要求，将一期现状氧化沟的曝气方式由表曝改为底部曝气，拆除现状氧化上四台表曝机（90kW，同时工作），同时增加底部曝气设备。根据工艺专业提供的资料及总平图布置，经过负荷计算升级改造新增负荷预现状拆除负荷相比工作容量相比较小，本次不再新增变配电间，利用现状变配电间内变配电设施对升级改造工程用电设备提供电源。 在各建构筑物设置现场配电柜（箱），向附近设备二次配电。室外配电设备采用加装遮阳罩等措施以防止曝雨。 （2）给水 项目运营期用水生活给水由一期工程给水管道供给，厂区内其他生产及浇洒绿地、道路用水采用污水处理厂处理后的出水。 （3）排水 厂区内排水采用雨污分流，生活污水排入污水处理系统，雨水通过管道收集汇入市政雨水管网，最终排入天然渠。 五、设计进、出水水质 根据建设单位提供的《封丘县污水处理厂地表水Ⅴ类（总氮除外）标准升级改造可研报告》，项目污水处理系统提标改造后主要水质因子设计参数如下： 表9 项目进水主要水质因子设计参数 设计水质; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH3-N （mg/L）; SS （mg/L）; TP （mg/L）; TN （mg/L）. 进水; 6-9; ≤350; ≤170; ≤30; ≤200; ≤3; ≤40. 出水; 6-9; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤10; ≤0.4; ≤15. 注释：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准未对污染因子“SS、TN（排入河流）”制定标准限值，因此本项目“SS、TN”限值仍按《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准执行。 六、工作制度及劳动定员 封丘县污水处理厂提标改造后新增劳动定员5名，全年工作天数为365天，每天3班，每班8小时。 七、与有关政策相符性分析 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于规定的鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第15条“‘三废’综合利用及治理工程”，因此符合国家产业政策要求；本项目已在封丘县发展和改革委员会进行了备案，备案文号为封发改[2019]51号。 2、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目位于封丘县污水处理厂厂内，与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表10 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于封丘县污水处理厂厂内; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目属于污水处理及其再生利用; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; 本项目属于污水处理及其再生利用，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 大气污染; 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目属于污水处理及其再生利用，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 重金属 污染; 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目不涉及; 不属于. 与城市人居功能区环境准入政策要求相符性分析见表11。 表11 与城市人居功能区规定对照 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; （1）严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。 （2）从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; （1）本项目属于污水处理及其再生利用，为城市基础服务设施的提标改造项目，不在严控重污染项目之列；（2）本项目治理后的废水达标排入天然渠。; 不属于 《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 表12 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 治理要求; 项目情况; 符合性. 强化污水处理厂运行管理; 现有污水处理厂应基本做到满负荷运行，不得擅自降低处理水量；产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保污水处理设施稳定达标运行；加强污水处理厂污泥的处理处置工作，到2020 年，市区和各县（市、区）、管委会污泥无害化处理率分别达到95%以上和85%以上；完善污水处理收费政策，按规定将污水处理收费标准尽快调整到位; 本项目基本满负荷运行；污泥经脱水后送至新乡市垃圾填埋场无害化处理; 符合. 本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求。 4、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表13 本项目情况与方案要求对照一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价,对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。; 本项目不属于禁止类项目，生产选址满足相关政策、规划要求; 符合. 严格环境准入门槛：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放ⅣOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）ⅣOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉ⅣOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内ⅣOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目不属于禁止类项目，生产过程中不涉及VOCs排放; 符合. 严格环境准入门槛：对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格工业项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。; 本项目属于污水处理及其再生利用，为城市基础服务设施的提标改造项目，不在严控重污染项目之列; 符合. 提高固体废物和危险废物处理处置水平：按照“减量化、无害化、资源化”的原则,推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用和治理示范工程建设与试点工作,解决全市数量大、分布广的固体废物资源综合利用和安全处理处置问题;完善危险废物经营许可、转移审批等管理制度,建立健全全市动态管理信息库,构建全过程监管体系,合理规划集中处置设施布局,提升危险废物处理处置能力,实施全过程监管。; 本项目产生的固体废物均得到有效治理，对环境影响较小; 符合. 本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 5、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表14 本项目情况与方案要求对照一览表 类别; 方案要求; 项目情况; 符合性分析. 强化工地扬尘污染防治; 严格落实施工工地“六个百分之百”(施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭)开复工验收、“三员”(扬尘污染防治监督员、网格员、管理员)管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”( 禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆)信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。(省住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、商，务厅分工负责); 本项目施工过程采取了相应的废气治理措施，满足“六个百分之百”要求，对大气环境影响较小; 相符. 本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、基本概况 封丘县污水处理厂污水处理规模为3万m3/d，根据封丘县污水处理厂提供的近 3 年污水处理厂运行资料，目前污水处理厂实际进水量已接近满负荷运行。封丘县污水处理厂环评和验收情况如下： 表15 项目环评和验收情况 项目名称; 文件类别; 环评批复. 《封丘县污水处理厂项目环境影响报告表》; 报告表; 豫环监表〔2002〕186号. 《封丘县污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表》; 报告表; 新环监〔2009〕508号. - 现有污水处理工艺 粗格栅 进水泵房 细格栅 旋流沉砂池 缺氧池 氧化沟 二沉池 提升泵房 管式微涡混合器 微涡絮凝反应池 高效复合斜板沉淀池 高效纤维滤池 紫外线消毒 排放 图5 技改前污水处理工艺流程图 技改前污水处理工艺介绍： 本项目技改前，污水处理工艺为“粗格栅+进水泵房+细格栅+旋流沉砂池+配水井+缺氧池+氧化沟+二沉池+二次提升泵站+管式微涡混合器+微涡絮凝反应池+高效复合斜板沉淀池+高效纤维滤池+紫外线消毒+排放”，污水处理规模3万m3/d。 （1）粗格栅、细格栅 本项目接收的污水通过粗格栅、细格栅充分去除大颗粒悬浮物、毛发缠绕物等。 （2）旋流沉砂池 旋流沉砂池由流入口、流出口、沉砂区、砂斗、涡轮驱动装置以及排沙系统等组成。污水由流入口切线方向流入沉砂区，进水渠道设一跌水堰，使可能沉积在渠道底部的沙子向下滑入沉砂池;还设有一挡板，使水流及砂子进入沉砂池时向池底流行，并加强附壁效应。在沉砂池中间设有可调速的桨板，使池内的水流保持环流。桨板、挡板和进水水流组合在一起，旋转的涡轮叶片使砂粒呈螺旋形流动，促进有机物和砂粒的分离，由于所受离心力不同，相对密度较大的砂粒被甩向池壁，在重力作用下沉入砂斗;而较轻的有机物，则在沉砂池中间部分与砂子分离，有机物随出水旋流带出池外。通过调整转速，可以达到最佳的沉砂效果。砂斗内沉砂可以采用空气提升、排沙泵排沙等方式排除，再经过砂水分离达到清洁排沙的标准。 （3）氧化沟 氧化沟内，BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。氧化沟包括厌氧池、缺氧池、好氧池。 厌氧段：原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器，对部分有机物进行氨化；聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物。厌氧区停留时间2.15h； 缺氧段：污水经厌氧反应器进入该反应器，其首要功能是脱氮（反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的），硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的，循环的混合液量一般较大。缺氧区停留时间3.6-4.68h； 好氧段：硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。好氧区停留时间7.2-8.28h。 （4）二沉池 二沉池采用中心低、周边高的辐流式沉淀池，选用周边传动全桥式刮泥机清除底部污泥。二沉池主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。 （5）高效澄清滤池 本项目高效澄清滤池采用微涡絮凝沉淀法对水污染进行过滤去除，微涡絮凝工艺利用多孔絮凝器促进微涡流凝聚、立体接触絮凝，生成高密实度的矾花。当水流穿过多孔絮凝器壁面的大量孔洞时，形成无数微小旋涡，促进水中细小颗粒的迁移和碰撞凝聚，提高反应效率。又由于多孔絮凝器为空心壳体，内部流速小，大量较大粒径的絮体（矾花）在微涡流絮凝器内积累悬浮于水中，悬浮的絮体称为泥渣，泥渣对细小絮凝体产生吸附作用—即接触絮凝，促进絮体颗粒的进一步增大，提高了其沉降性能，降低了沉淀池出水浊度。 （6）紫外线消毒 污水处理厂出水必须进行消毒处理。目前常用的消毒方法有液氯、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧、紫外线消毒等。臭氧消毒应用于污水处理较少。紫外线消毒工艺因杀菌效率高、占地少、操作方便备受污水厂欢迎。 紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等，从而改变了DNA的生物活性，使微生物自身不能复制，这种紫外线损伤也是致死性损伤。 （7）污泥处理 技改前污泥处理工艺采用一体式带式压榨机进行处理，污泥经浓缩脱水处理后的污泥含水率达到80%以下，污泥泥饼送作为建材出售。 3、现有项目污染物排放及达标情况简述 （1）废气排放及治理情况 现有项目大气污染物主要为污水处理产生的恶臭气体（H2S、NH3），呈无组织形式排放，根据河2019年8月6日至2019年8月7日由河南摩尔检测有限公司对厂区周边敏感点的NH3、H2S浓度进行了检测，检测结果如下： 表16 废气污染物无组织排放检测结果统计表 时间; 检测频次; 检测点位; 氨(mg/m3); 硫化氢(mg/m3); 臭气浓度. 2019.8.6; 第一次（9:00-9:45）; 三里新村; 0.12; 0.006; <10. 阳光花园; 0.11; 0.006; <10. 师寨村; 0.08; 0.001; <10. 石庄村; 0.08; 未检出; <10. 第二次（11:00-1:45）; 三里新村; 0.11; 0.005; 11. 阳光花园; 0.12; 0.005; <10. 师寨村; 0.09; 未检出; <10. 石庄村; 0.09; 0.001; <10. 第三次（13:00-13:45）; 三里新村; 0.12; 0.002; 11. 阳光花园; 0.08; 0.004; 11. 师寨村; 0.11; 0.002; <10. 石庄村; 0.06; 0.004; <10. 第四次（15:00-15:45）; 三里新村; 0.11; 未检出; 11. 阳光花园; 0.09; 0.005; 11. 师寨村; 0.12; 未检出; <10. 石庄村; 0.07; 0.005; <10. 2019.8.7; 第一次（9:00-9:45）; 三里新村; 0.11; 0.002; <10. 阳光花园; 0.09; 未检出; 11. 师寨村; 0.12; 0.005; <10. 石庄村; 0.11; 0.003; <10. 第二次（11:00-1:45）; 三里新村; 0.12; 0.003; <10. 阳光花园; 0.09; 未检出; <10. 师寨村; 0.12; 0.004; <10. 石庄村; 0.10; 0.001; <10. 第三次（13:00-13:45）; 三里新村; 0.13; 0.003; 11. 阳光花园; 0.12; 0.003; <10. 师寨村; 0.09; 未检出; <10. 石庄村; 0.09; 未检出; <10. 第四次（15:00-15:45）; 三里新村; 0.11; 0.002; <10. 阳光花园; 0.13; 0.002; <10. 师寨村; 0.08; 0.001; <10. 石庄村; 0.10; 0.001; <10. 由上表可知，三里新村NH3的浓度值为0.11-0.13mg/m3，阳光花园NH3的浓度值为0.08-0.13mg/m3，师寨村NH3的浓度值为0.08-0.12mg/m3，石庄村NH3的浓度值为0.06-0.0.11mg/m3，均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值NH3 200μg/m³要求。三里新村H2S的浓度值为未检出-0.006mg/m3，阳光花园H2S的浓度值为未检出-0.006mg/m3，师寨村H2S的浓度值为未检出-0.005mg/m3，石庄村H2S的浓度值为未检出-0.005mg/m3，均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值H2S 10μg/m³要求。 （2）废水排放及治理情况 根据封丘县污水处理厂2016年至2018年的水质检测数据，按照每日一组数据统计，进、出水水质统计见表17和表18。 表17 实际进水水质统计表 项目; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L); NH3-N (mg/L). 实际平均进水水质; 190.75; 96.65; 162.15; 1.90; 25.67; 21.97. 95%出现率进水水质; 300; 115; 190; 2.60; 31.50; 29.50. 二期设计值; 350; 170; 200; 3; 40; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表18 实际出水水质统计表 项目; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L); NH3-N (mg/L). 实际平均出水水质; 22.92; 6.75; 7.87; 0.30; 12.03; 1.31. 95%出现率出水水质; 37; 9.20; 9.80; 0.47; 14; 3. 设计出水控制水质; 50; 10; 10; 0.5; 15; 5（8）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据污水处理厂实测出水数据可以看出，目前污水处理厂各项指标均可以达到一级 A 标准，但无法满足各项指标稳定达到地表水Ⅴ类水标准（TN≤15mg/l），因此需对现状工程进行提标改造。 （3）噪声排放及治理情况 项目运行期间噪声污染源主要设备运行噪声，经墙体隔声、绿化吸收、距离衰减后，能够实现达标排放。根据2019年8月6日至2019年8月7日由河南摩尔检测有限公司对厂区现场实测结果，项目所在区域昼间噪声为54.2~55.5dB(A)、夜间45.1~46.9dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 （4）固废治理措施 项目营运期产生的固体废物主要有栅渣、污泥脱水后的泥饼及职工日常生活垃圾，栅渣和生活垃圾送往垃圾填埋厂，污泥脱水后送往污泥处理厂，项目产生的固体废物均得到有效处置，不会产生二次污染。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35°18′，东经113°54′，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连。是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 本项目位于新乡市封丘县，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。市区海拔在72~76m。 3、气候气象 新乡市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温15.2℃；7月最热，平均27.63℃；1月最冷，平均0.2℃；最高气温40.9℃（2009年6月25日），最低气温-13.1℃（2016年1月24日）。年均湿度63.9%，最大冻土深度280mm。 降水量：年平均降雨575.7mm，最大降雨量414.0mm(2016-07-09）；7月份降水量最多，为181.72mm，12月份降水量最小，为4.42mm。 风速及风向：全年最多风向为ENE，频率为17.0%，年平均风速为2.10m/s。 新乡气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，1999年年日照时数最长（2349.80小时），2003年年日照时数最短（1755.40小时），无明显周期。 4、河流水系 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。水库容量1.99亿立方米。黄河流经新乡市170公里，流域面积达4558平方公里。源自南阳的“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77公里，总投资约52亿元。南水北调通水后，该市每年可获得4亿立方米优质水。 5、农业资源 新乡自然条件、土地耕作条件较好，是中国粮棉主产区、国家优质小麦生产基地和河南省畜牧生产加工基地，是农业大市。 本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 本项目位于封丘县污水处理厂厂内，根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表19 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 0.58; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 1.26; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2019年8月6日至2019年8月7日由河南摩尔检测有限公司对厂区周边敏感点的NH3、H2S浓度进行了检测，检测结果如下：三里新村NH3的浓度值为0.11-0.13mg/m3，阳光花园NH3的浓度值为0.08-0.13mg/m3，师寨村NH3的浓度值为0.08-0.12mg/m3，石庄村NH3的浓度值为0.06-0.0.11mg/m3，均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值NH3 200μg/m³要求。三里新村H2S的浓度值为未检出-0.006mg/m3，阳光花园H2S的浓度值为未检出-0.006mg/m3，师寨村H2S的浓度值为未检出-0.005mg/m3，石庄村H2S的浓度值为未检出-0.005mg/m3，均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值H2S 10μg/m³要求。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为天然渠，根据新乡市地表水功能区划分，为Ⅳ类水体。根据新乡市环保局公示的《2019年第5期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》可知，天然渠封丘陶北断面监测结果为COD 11.0mg/L、NH3-N 0.10mg/L、TP 0.030mg/L，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，水质达标。。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域处于属于2类声环境功能区。根据2019年8月6日至2019年8月7日由河南摩尔检测有限公司对厂区现场实测结果，项目所在区域昼间噪声为54.2~55.5dB(A)、夜间45.1~46.9dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 - 土壤环境质量现状 项目土壤环境质量现状情况引用河南摩尔检测有限公司2019年8月6日对封丘县污水处理厂的监测数据予以说明。 监测点位：3 个表层样点，0~0.2m取样。 监测频次：监测1天，每天1次。 监测因子： 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯 乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3，-cd]芘、萘，共45项。 本项目监测结果见下表20。 表20 土壤监测结果 检测项目; 检测结果. 低压配电室旁（0~20cm）; A线氧化沟北侧（0~20cm）; B线氧化沟南侧（0~20cm）. 四氯化碳（μg/kg）; 4.7; 4.9; 未检出. 三氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1-二氯乙烷（μg/kg）; 1.6; 1.6; 1.4. 1，2-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1-二氯乙烯（μg/kg）; 1.8; 1.8; 1.6. 顺-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 反-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 2.4; 2.5; 2.2. 二氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2二氯丙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，1，2-四氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯（μg/kg）; 2.1; 2.3; 1.8. 1，1，1-三氯乙烷（μg/kg）; 3.2; 未检出; 未检出. 1，1，2-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2，3-三氯丙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2-二氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 1，4-二氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 间+对二甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 硝基苯（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽（μg/kg）; 未检出; 3.8; 未检出. 苯并[a]芘（μg/kg）; 未检出; 2.5; 未检出. 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; 未检出; 5.3; 1.3. 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; 未检出; 2.9; 0.5. 䓛（μg/kg）; 未检出; 6.5; 1.2. 二苯并[a，h]蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并[1，2，3，-cd]芘（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 萘（μg/kg）; 未检出; 4.0; 未检出. 砷（mg/kg）; 6.93; 7.00; 7.19. 镉（mg/kg）; 0.286; 0.245; 0.290. 铜（mg/kg）; 15.6; 17.8; 16.6. 铅（mg/kg）; 21.2; 21.2; 20.2. 汞（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 镍（mg/kg）; 32.8; 32.9; 29.6. 六价铬（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表结果可见，本项目所在区域内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，项目周围主要的环境保护目标见下表。 表21 主要保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 卫星坐标; 方位及距离; 保护级别. 大气环境; 三里新村; 经度：114.444623° 纬度：35.036515°; 南侧1m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 阳光花园; 经度：114.444430° 纬度：35.038052°; 北侧37m. 师寨村; 经度：114.446565° 纬度：35.036216°; 东南77m. 石庄村; 经度：114.445095° 纬度：35.040116°; 北侧263m. 声环境; 三里新村; 经度：114.444623° 纬度：35.036515°; 西侧77m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 阳光花园; 经度：114.444430° 纬度：35.038052°; 北侧115m. 地表水; 天然渠; /; 东南20m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. PM10; 24小时平均：150μg/m3. PM2.5; 24小时平均：75μg/m3. NO2; 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值; 氨; 1小时平均：200μg/m3. 硫化氢; 1小时平均：10μg/m3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; CODcr; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH; 6.5-8.5. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.2mg/L. 总硬度; 450mg/L. 氯化物; 250mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 锰; 0.1mg/L. 硝酸盐; 20mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准; 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求; 氨; 4.9kg/h（15m高排气筒）. 硫化氢; 0.33kg/h（15m高排气筒）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; CODcr; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. 《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A; SS; 10mg/L. TN; 15mg/L. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 一般固废. 注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准未对污染因子“SS、TN（排入河流）”制定标准限值，因此本项目“SS、TN”限值仍按《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准执行。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本工程是一项消减区域水污染物排放量的环保工程，按照国家及地方环保部门总量控制要求，提出工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 污染物名称; 原项目排放量; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 技改全厂排放量; 排放增减量. COD（t/a）; 547.5; 438; 109.5; 438; -109.5. NH3-N（t/a）; 87.6; 21.9; 65.7; 21.9; -65.7. TP（t/a）; 5.475; 4.38; 1.095; 4.38; -1.095. |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 根据封丘县城污水处理现状及封丘县污水处理厂周边用地情况，确定本工程利用现状厂区内的预留用地，同时拆除部分废弃构筑物，作为升级改造工程建设用地。本工程不新增用地，项目施工期主要为设备的拆除和改造工程部分设施的新建。 由于现状污水处理厂存在 3 条沟道，可以逐条生物池改造，配合科学的施工组织，最大程度的减小或避免厂区停水时间。在对生物池进行改造的基础上，增设深度处理单元，进一步确保出水稳定达标。 施工期对环境影响较小，主要污染为施工扬尘、燃油废气、工人生活废水、施工噪声、建筑垃圾和工人生活垃圾。 二、营运期工程分析 技改后污水处理工艺流程图如下： 紫外消毒渠 转筒滤池 磁混凝沉淀池 选择池 缺氧池 氧化沟 MBBR生物池（由一期现状氧化沟改造） 二次处理提升泵房 二沉池 MBBR生物池（由一期现状氧化沟改造） 絮凝沉淀池 粗格栅 进水泵房 细格栅 旋流沉砂池 二期工程内容 本次提标改造内容 活性炭投加系统（水质出现波动时投加，用于稳定水质） 加药房 （投加混凝剂） 出水 图11 技改后污水处理工艺流程图 技改后工艺流程说明： 本项目技改完成后，污水处理工艺为“MBBR生物池+A2O氧化池+絮凝沉淀+消毒”，污水处理规模3万m3/d。 1、预处理 污水预处理是污水进入传统生物处理之前，根据后续处理流程对水质的要求而设置的预处理设施，是污水处理厂的咽喉。 本项目预处理主要包括粗格栅、细格栅、旋流沉砂池等，污水通过格栅充分去除大颗粒悬浮物、毛发缠绕物等，之后经沉砂池进行砂、水分离后进入二级生化系统。 2、二级生化处理 A2O工艺中，BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。A2O生物池，包括厌氧池、缺氧池、好氧池。 厌氧段：原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器，对部分有机物进行氨化；聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物； 缺氧段：污水经厌氧反应器进入该反应器，其首要功能是脱氮（反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的），硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的，循环的混合液量一般较大； 好氧段：硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。 整个A2O工艺中，厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。在同时能脱氧除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。在厌氧—缺氧—好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，不会发生污泥膨胀。污泥中磷含量高，一般为2.5％以上。 本次技改对一期工程氧化沟进行改造，将氧化沟改造为多级 AO 工艺（即MBBR工艺），由表面曝气调整为底部曝气，并投加生物填料，维持二期工程的 1 座氧化沟不变。 二沉池：其功能是泥水分离，污泥的一部分回流厌氧反应池，上清液作为处理水。 3、深度处理 （1）絮凝沉淀池：絮凝沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。反应区包括混合反应区和絮凝反应区；澄清区包括入口预沉区、斜管（沉淀）区及浓缩区。在混合反应区内，靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大大的絮凝体。整个反应区（混合和推流反应区）可获得大量高密度均质的矾花，这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快，而不影响出水水质。 絮凝沉淀池工作原理图如下： 图12 絮凝沉淀池工作原理图 在澄清区，矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀，剩余矾花进入斜管、斜板沉淀区完成剩余矾花沉淀过程。矾花在沉淀区下部累积成污泥并浓缩，浓缩区分为两层，一层位于排泥斗上部，经泵提升至反应池进水端以循环利用；一层位于排泥斗下部，由泵排出进入污泥处理系统。澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。 - 磁混凝沉淀 磁混凝澄清工艺是在常规混凝沉淀工艺中添加了磁粉。磁粉(100~200µm)微小作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒很容易碰撞脱稳而形成絮体，晶核众多能够使得每一粒微小的悬浮物颗粒能够形成絮体，并且在每一个絮体中包裹有磁粉，从而悬浮物去除效率也大为提高；同时由于磁粉密度大（5.5~6.0），因而絮体密度远大于常规混凝絮体，也大幅提高沉淀速度。磁粉比重大（5.5-5.6），因此，磁混凝产生的絮体密度远大于常规絮体，沉淀速度大幅加快，表面负荷也大幅提高。磁粉表面为 Fe3O4 无序排列；磁粉本身无磁性，能被磁铁吸引。 Fe3O4 化学结构最稳定，能长期使用。磁粉主要特性如下： ①不易沾水，容易与矾花及悬浮物结合； ②密度大，作为絮凝载体，增大了矾花重量，加快了沉降速度，提 高了表面负荷； ③ 不会锈蚀，降解或溶解； ④ 与矾花结合后不会磨蚀设备； ⑤ 便宜易得，运行费用低； ⑥ 可回收，重复使用； ⑦随剩余污泥排走的磁粉量相当少，不影响污泥的性状，污泥可常规处理。 磁混凝沉淀池工作原理图如下： 图12 磁混凝沉淀池工作原理图 原水进入混合池，混合池中投加混凝剂，混合池采用机械混合，通过搅拌器搅拌，使药剂迅速扩散到水体以取得良好的混合效果。 混合池出水进入磁粉投加池，磁粉投加池中投加磁粉，磁粉作为沉淀的析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒很容易碰撞脱稳而形成絮体，悬浮物去除效率也大大提高，同时由于磁粉密度大，使得絮体密度远大于常规混凝絮体，从而大幅提高沉淀速度。 磁粉投加池出水进入反应池，反应池中投加高分子絮凝剂，药剂水解产物与水中胶体颗粒、磁粉颗粒反应形成的絮凝物，不断接触碰撞，长大成为密实、易沉淀的矾花。 反应池内设置中心导流筒，原水、药剂及磁粉形成的混合液在中心导流筒内外循环流动，实现有效地絮凝。 反应池出水进入沉淀池，进行泥水分离。最终澄清水通过池顶集水槽收集排走，沉淀污泥一部分回流至磁粉投加池，磁粉及药剂经污泥回流再进入反应池循环使用，从而节约磁粉及药剂用量。 所产生的剩余污泥中也含有磁粉，磁粉回收后循环使用。剩余污泥进入磁粉回收系统：首先进入高剪机，其作用是将磁粉与絮体分离，以便下一步回收，之后进入磁分离机，采用强磁场吸出污泥中的磁粉，回收后的磁粉直接返回磁粉投加池。磁粉回收后的剩余污泥排放至污泥处理系统。 （3）转筒滤池 转筒滤池就是将过滤转筒安装在池内进行过滤的滤池，转盘（转筒） 滤池设备由表面安装有滤网组件的过滤转鼓装置、驱动装置、反冲洗装置、控制装置及机架箱体几部分组成。待过滤的原水经过进水分配渠、分配管道、闸门，从机架箱体一端流入过滤转鼓滤网组件内侧。原水由于重力的作用从滤网组件内侧向外侧流出至机架箱体进行收集，机架箱体另一端设有排放出口与出水收集渠、闸门连接向外排放，水中的悬浮物则被截留在滤网的内侧。随着过滤转鼓缓慢转动，滤网截留的水中悬浮物被带到过滤转鼓的上方，由反冲洗水泵从机架箱体的底部抽取滤后出水，经水泵加压对滤网进行清洗。反冲洗水通过位于过滤转鼓顶部的喷头由滤网外侧向内侧喷射对滤网进行冲洗，冲洗下来的悬浮物由反冲洗水收集槽收集，通过排污管道排除设备外。 根据上述分析本工程深度处理的工艺流程如下： 图13 项目深度处理工艺流程简图 （4）活性炭投加系统 考虑到污水处理厂进水水质可能出现波动，本工程已生物处理消减COD、 BOD 等污染物的同时， 辅以活性炭投加系统， 在出水水质出现波动的情况下，启动活性炭投加系统， 确保出水水质稳定达到排放标准。活性炭投加系统适用于投加在生物处理单元之后的深度处理段，通过活性炭吸附有机物的特点，达到去除 COD、 BOD 等污染物的目的，具有操作简便，出水水质稳定的特点。 本工程采用湿法活性炭投加系统，粉末活性炭通过真空上料机输送到投加机料仓中。当湿法活性炭投加系统检测到料仓中的粉末活性炭处于低料位时，自动提示需要加料由人工开启并通过负压气流输送装置将粉末活性炭吸入负压的料仓中，同时启动真空上料机的反吹，去除过滤器上的活性炭粉尘；当料仓中的粉末活性炭达到高料位后，负压气流输送装置停止上料工作，并处于待机状态。通过变频螺旋给料机计量后，再由螺旋输送机将粉料输送到活性炭溶液制备槽中；经过制备槽中的搅拌器搅拌制备、排渣，再将制备好的活性炭溶液由输送泵输送到活性炭溶液储存罐中，最后根据原水的需要量，通过螺杆泵将活性炭溶液投加到投加点的原水中。 4、尾水消毒处理阶段 污水处理厂出水必须进行消毒处理。目前常用的消毒方法有液氯、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧、紫外线消毒等。臭氧消毒应用于污水处理较少。紫外线消毒工艺因杀菌效率高、占地少、操作方便备受污水厂欢迎。 现状污水处理厂采用紫外线消毒工艺，经复核后，本工程利用现状消毒设施，不再新增消毒单元。 5、污泥处理 封丘县污水处理厂于 2018 年更换 2 套高压带式连续污泥深度脱水机，出泥含水率达到 60%以下，泥饼外运进行制砖，作为建材利用。本工程利用现状泥处理设施，不再新增污泥处理单元。 三、主要污染工序： 项目产污环节工序详见下表。 表22 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 施工期; 废气; 施工; 扬尘、燃油废气; 作业场建围护、运输车辆加盖蓬布、及时洒水. 废水; 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N、TP）; 生活污水进入厂区污水处理系统处理. 噪声; 噪声; 采取限制施工时段、选用低噪声设备、施工机械减震基础、施工边界设置2m高临时隔声墙等措施. 固废; 建筑垃圾; 集中收集，送至建筑垃圾处理厂. 施工人员生活垃圾; 设置垃圾桶集中收集，交由环卫部门处理. 营运期; 废气; 污水处理系统; 硫化氢、氨、臭气浓度; 设置生物滤池装置净化恶臭气体. 废水; 职工; 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N、TP）; 排入污水处理系统进行处理. 噪声; 风机、泵机等设备; 噪声; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等. 固废; 格栅; 栅渣; 营运期不新增水处理量，故不新增栅渣. 污泥脱水; 污泥; 送往污泥处理厂处理. 职工; 生活垃圾; 集中收集送至垃圾处理厂处理. 1、施工期源强分析 （1）大气污染物 本项目大气污染物主要是来自施工期间各种机械尾气、施工扬尘。 （2）水污染物 本项目建设产生的水污染物主要是施工期生活污水、施工废水。 （3）噪声 本项目噪声主要是各种机械和运输车等，声源强度在75dB(A)～100dB(A)。 （4）固体废物 在施工期固体废物为生活垃圾和建筑垃圾。 2、运营期源强分析 （1）大气污染物 1）臭气污染源 污水处理厂由于接纳大量的生活污水，其中富含大量蛋白质等有机物质，极易腐败，会产生诸如硫化氢及氨气等敏感性恶臭物质。污水处理厂产生恶臭物质的发生源很多，从污水管道到接收污水设施、水处理设施和污泥处理设施，主要产臭单元如下： ①预处理阶段 由于污水在管道中需要滞留一段时间，且处在缺氧环境中，这样就使得污水中的有机物在到达污水处理厂之前就开始厌氧分解，因而进入到污水处理厂时就带有腐败的恶臭气味。 ②污泥处理阶段 污泥的脱水处理是污水处理厂恶臭的重要来源。造成恶臭的主要原因是由于污泥吸附恶臭物质或由于污泥滞留时间过长厌氧分解硫化氢和氨气的缘故。 2）臭气污染源强 在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，主要发生源是粗细格栅、粗格栅进水泵房、细格栅旋流沉砂池、生物池、污泥脱水机房构筑物等。污水处理厂的恶臭逸出量大小，受污水量、BOD5负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。 （2）水污染物 1）污水处理厂日常用水 本项目新增职工5人，生活污水产生量按30L/人*天计，年生活用水新增量为54.75m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为43.8m3/a，项目新增生活污水排入污水处理系统进行处理。 2）污水处理厂处理尾水 项目提标改造后污水处理量仍为3万m3/d，尾水排入天然渠，SS、TN限值按《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准执行，其余污染因子排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类，项目尾水污染物排放情况如下： 表23 技改后排污口水污染物排放情况一览 序号; 项目; 单位; 出水数值. 1; pH; ―; 6～9. 2; CODCr; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; SS; mg/L; ≤10. 5; NH3-N; mg/L; ≤2.0. 6; TN; mg/L; ≤15. 7; TP; mg/L; ≤0.4. （3）噪声 本项目噪声主要来源于水泵、污泥泵等机械运行时产生的机械噪声，源强约为70dB~90dB。本项目水泵、污泥泵等高噪声设备均放置于封闭构筑物内，同时封丘县污水处理厂厂界内均设有绿化带，种植植物类型以灌木和草坪为主，具有一定的吸声降噪作用。设备噪声经墙体、维护结构隔声、厂区内绿化带吸声后，噪声源强得到较大衰减，噪声源对厂界处的噪声贡献值小于50.0dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物 项目技改完成后，污水处理规模不变，故栅渣产生量不变，新增职工5人，产生部分生活垃圾。 1）污泥处理 封丘县污水处理厂于 2018 年更换 2 套高压带式连续污泥深度脱水机，出泥含水率达到 60%以下，泥饼外运进行制砖，作为建材利用。本工程利用现状泥处理设施，不再新增污泥处理单元。 本项目污泥按照国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别，污泥鉴别为危险废物的，污泥储存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，处理应交由有相应处理资质的单位进行处理。属于一般固废的污泥运往污泥处理厂处置。 - 生活垃圾 项目技改工程新增职工5人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人*天计，则生活垃圾产生量为0.91t/a，生活垃圾在厂区设置垃圾桶收集后运至垃圾回收站。 5、建设项目污染物排放汇总 表24 建设项目技改前后“三本账”汇总表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 原项目排放量; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 技改全厂排放量; 排放增减量. 废水; COD; 547.5; 438; 109.5; 438; -109.5. NH3-N; 87.6; 21.9; 65.7; 21.9; -65.7. TP; 5.475; 4.38; 1.095; 4.38; -1.095.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理单元 | 氨 （有组织） | 0.61kg/h | 0.061kg/h |
|  |  | 硫化氢 （有组织） | 0.023kg/h | 0.0023kg/h |
|  |  | 氨 （无组织） | 0.012kg/h | 0.012kg/h |
|  |  | 硫化氢 （无组织） | 0.00048kg/h | 0.00048kg/h |
| 水 污 染 物 | 废水（年处理能力为1095万吨） | COD | 350mg/L、3832.5t/a | 40mg/L、438t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L、1861.5t/a | 10mg/L、109.5t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、2190t/a | 10mg/L、109.5t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、328.5t/a | 2.0mg/L、21.9t/a |
|  |  | TP | 3mg/L、32.85t/a | 0.4mg/L、4.38t/a |
|  |  | TN | 40mg/L、438t/a | 15mg/L、164.25t/a |
| 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 0.91t/a | 0 |
|  | 格栅 | 格栅渣 | 0 | 0 |
|  | 污泥间 | 污泥 | 4.761t/a | 0 |
| 噪声 | 运行设备 | 本项目运营期的噪声污染源主要为风机、泵机等机械设备运行噪声，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为现有污水处理厂的污水处理技术改造项目，且项目营运期废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物能够妥善处理，不会造成二次污染，能确保现有生态环境不会因本项目改造而受到明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工废气 根据同类建设项目建设类比，车辆道路扬尘在距路边下风向50m，TSP浓度大于10mg/m3，距路边下风向150m，TSP浓度大于5mg/m3。 施工作业扬尘以灰土拌合所产生的扬尘最严重，灰土拌合有路拌和站拌两种方式。据同类建设项目建设类比，路拌和站拌两种方式下风向扬尘影响范围基本在100m以内。施工场地下风向150m处TSP浓度0.5mg/m3左右。 施工期扬尘及车辆尾气会影响环境空气质量。施工扬尘来自车辆行驶扬尘、堆场扬尘。采取如下措施： （1）遇到干燥、易起尘的土方工程要及时洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气要停止作业，作业处要覆以防尘网。 （2）易起尘的建筑材料应密闭储存、建围墙遮挡，同时采用防尘布苫盖。应使用商品混凝土，取消现场搅拌。建筑物必须用合格的密目防尘网封闭，严禁采用其它不规范的物体围档。 （3）施工弃土、弃料及施工垃圾实行定点堆放、及时清运；堆置时要覆盖防尘网、定期喷洒抑尘剂。 （4）车辆驶离工地时要清洗车身和轮胎。 （5）运送物料、垃圾、渣土的车辆采用密闭车斗，按照规定的时间、路线进行运输。 （6）施工道路铺以钢板或水泥混凝土。并且及时洒水抑尘和清扫，早晚各1次，遇大风和干燥天气适当增加，同时限制车辆行驶速度。 施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境影响相对短暂。 2、施工废水 （1）施工期生活污水 施工期生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂下水管网，经处理后达标排放。 （2）施工期施工废水 施工期生产废水主要包括：施工机械、运输车辆的冲洗废水以及施工结构阶段混凝土养护排水，经污水处理厂下水管网收集处理后达标排放。 3、施工噪声 建筑施工期噪声源主要来自不同施工阶段的施工机械噪声，同时车辆运输也可引起交通噪声的增加。各类建筑施工机械产生噪声值见表25，施工阶段各种运输车辆噪声排放统计见表26。 表25 施工机械产生噪声值一览表 序号; 设备名称; 声级. 1; 装载机; 91.4 dB(A). 2; 挖掘机; 90.1 dB(A). 3; 推土机; 92.3 dB(A). 4; 混凝振捣机; 98 dB(A). 5; 电锯、电刨; 102 dB(A). 6; 运输车辆; 82.4 dB(A). 表26 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源; 大型载重车; 混凝土泵车、载重车; 轻型载重卡车. 声级; 95 dB(A); 80～85 dB(A); 75 dB(A). 为防止施工期噪声的影响，在施工期各阶段应采取以下措施： （1）项目方加强管理，在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺。 （2）施工单位应使用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （3）施工场地合理布局，在不影响施工的条件下，将相对固定的机械设备尽量入棚操作，减少施工噪声的影响。 （4）加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 （5）禁止午间12：00至14：00，夜间22：00至早6：00施工；对主体工程浇筑需连续施工时，要征得有关部门同意批准后，方可进行。 采取上述防治措施后，施工噪声对周围环境影响已大大降低，随着工程的结束，施工噪声影响随之消失。 4、施工弃土及建筑垃圾 施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾和弃土，为一般固体废物。施工中应将建筑固废作为填充材料充垫场地、便道、路堤等材料进行综合利用。不能利用的建筑固废由环卫部门统一收集后及时运至指定地点填埋。 由于施工期对周围环境的影响是短暂的，采取必要的污染防治措施后，可将各项污染影响控制在可接受范围内。

营运期环境影响分析： 本项目营运期间主要污染因素为废气、废水、噪声、固废： 一、大气环境影响分析及措施： 1、臭气来源与成分分析 项目主要废气为恶臭。臭气组成与污水厂水质情况、污水和污泥处理工艺、处理构筑物种类等因素有关。臭气主要成分为H2S、NH3，主要产臭源为粗格栅、细格栅、生物池厌氧段及缺氧段、污泥浓缩池、污泥脱水车间。 根据项目科研资料，封丘县污水处理厂污水处理规模为3万t/d，进水水质为BOD5 170mg/L、COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L、总氮40mg/L、总磷3mg/L；出水水质BOD5 10mg/L、COD 40mg/L、SS 10mg/L、氨氮2mg/L、总氮15mg/L、总磷0.4mg/L，按污水最大处理规模计算，BOD5去除量为1752t。 根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，则本工程恶臭污染物的产生量为NH35.43t/a，H2S 0.21t/a。 1.1常用除臭方法介绍及比较 除臭方法经历了一个发展过程，从最初采用的水洗法，逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有下面几种：①水清洗和药液清洗法；②活性炭吸附法；③臭氧氧化法；④土壤脱臭法；⑤燃烧法；⑥生物脱臭法；⑦天然植物液法；⑧光电离子法。本次选择三种除臭方法进行比选。 （1）光电离子法 其工艺流程如下： 图14 光电离子法除臭系统工艺流程示意图 经过上述离子氧净化装置处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的城镇污水处理厂废气二级排放标准。光电离子法适合于臭气量规模较小的情况。 （2）植物液喷雾法 该技术的核心是利用airsolution溶液(加拿大进口)，该溶液是由一系列植物提取液复配而成的。将经过雾化的airsolution溶液以细雾状喷至臭气污染源上，一方面起掩盖作用，更重要的是它与臭气分子进行氧化－还原反应。airsolution溶液中的氨基醇在与硫化物分子进行碰撞时，可氧化负二价的硫，产生氨基醇硫化物，从而消除硫化氢。airsolution溶液中所含的羰基能与亲核的化合物如氨、有机胺和硫醇发生反应，从而消除臭气。 （3）生物滤池装置 主要原理是：建立在微生物对废气中有机及无机物进行生物消化的原理实现的。废气先经集中收集，由预洗池预热预湿后进入生物滤池净化。废气中有机和无机成分先经生物填料吸附，再由填料(树枝)中的微生物分解，消化为CO2等排入大气。除臭系统主要由除臭风机、生物除臭塔、喷淋散水供给系统等构成。 其优点是：1）运行管理简单；2）投资费用及运行、维护费用均低于其它除臭工艺；3）应用范围广泛，包括针对H2S、CS2、氨气、有机硫化物等致臭物质的去除；4）除臭效率达 80~95%；5）无二次污染，符合环保方针。 缺点是：1）生物除臭必须连续运行，如果停运，则需要投加菌种或重新驯化菌种，否则需要投加营养液，以满足菌种的需求；2）生物除臭每隔一定时间需要更换微生物附着介质；3）占地面积稍大。 1.2除臭方法选择 污水处理厂内的臭气污染源较多，成分复杂，从上述所述的几种脱臭方法的特点来看，拟选择生物除臭法作为本工程推荐的除臭方法。脱臭系统的设计包括臭气收集和臭气处理两个方面。为了防止臭气在系统运行过程中向大气扩散，整个处理系统设计成全封闭负压系统。臭气的收集原则是利用较少的换气量达到较好的室内通风效果，这样既可减少其后处理设备的规模，节约费用，又可减少排放量，降低对环境影响。 生物滤池法除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90％，其原理是污水厂设备运行中散发的臭气经收集系统收集后集中送到生物滤池除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、 代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成 CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。 生物除臭主要有三个步骤：1）水溶渗透；2）生物吸收；3）生物氧化。第一步：水溶渗透。滤料表面覆盖有水层，臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解，并从气相转化为水相，以利于滤料中的细菌作进一步的吸收和分解。另外，滤料的多孔性使其具有超大的比表面积，使气、水两相有更大的接触面积，有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率（经实验测试所得，其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍）。所以，水溶渗透过程其实是一物理作用过程，高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降到极低的水平。第二步：水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内。第三步：通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌（根据臭源的类型筛选而得到的处理菌种）将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态，进入微生物的 自身循环过程，从而达到降解的目的。同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖，当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，且水分、温度、酸碱度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到一个稳定平衡，最终的产物是无污染的二氧化碳，水和盐。从而将污染物去除。 炭质生物载体是专为生物除臭用途而开发的一种特殊填料。通过对各种填料的综合比较，充分考虑除臭效果、运行稳定性、工程造价、运行费用等因素，采用炭质生物媒除臭填料。这种填料的特性是多孔质，保水性高，有良好的透水性和通气性，特别适合微生物生存。因其具有多孔性表面，不但适合于微生物的栖息而且在运行初期及微生物驯养期间依靠其自身的吸附能力亦可达到除臭效果。其使用寿命不低于20年。 由于炭质生物媒填料具有较大的比表面积，因此可以接纳生长更多的微生物，具有较高的处理负荷，减少占地面积。一般来说，对于污水处理厂的预处理和污泥处理区产生的臭气，如果选用陶粒或者复合填料，填料区的停留时间需要40s，但是如果选用炭质生物媒填料，则只需要12s即可达到相同的效果，甚至除臭效果会更好。该处理工艺在日本已属稳定成熟的臭气处理工艺，最早案例成功运行30年未更换，且处理效果良好。 1.3除臭工艺选择 （1）严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策，并符合当地环境保护有关规定； （2）在保证臭气达标排放的前提下，根据厂区实际情况，选择处理技术成熟、 效果好、投资省、运行费用低的处理工艺，并最大限度地避免二次污染； （3）设计的处理工艺流程应力求运行稳定可靠，可调节性强，操作管理方便； （4）考虑厂区整体布置规划，总体设计布局与绿化和美化环境有机结合；结合实际情况，尽量减少投资和占地面积； （5）在臭气处理工艺设计中贯彻节能的原则，自动化程度高，便于维护管理和操作； （6）尽可能的使用出水的原则，节约自来水；选用压力损失小的填料类型，达到节能的目的。 根据前述的方案论述，鉴于生物滤池除臭工艺的运行稳定，运行费用低，投资适中，易于管理的优点，本工程选用生物滤池除臭工艺作为除臭工艺。生物滤池除臭采用塔式结构，下层为布气空间，中间为填料层，上层为气体收集空间，同时在此空间设置喷头洒水喷淋。臭气经过塔式除臭滤池，其中的臭气成分被填料捕集，并被生长在填料上的微生物作为食物分解掉，最终变成稳定的无机物如二氧化碳，水，硫酸，硝酸等物质，排放在液相中，随着散水的进行，排出除臭系统。 图14 生物除臭系统工艺流程示意图 本工程需除臭的构筑物分别是粗格栅、细格栅、生物池厌氧段及缺氧段、污泥浓缩池等，根据现场勘验，本工程设置2个除臭单元，粗格栅间及细格栅间共用一套，生物池厌氧段及缺氧段、污泥浓缩池共用一套。 根据上述分析，本工程恶臭污染物的产生量为NH35.43t/a，H2S 0.21t/a，生物除臭系统设置风量均为5000m3/h，各产臭单元设置密闭集气装置，各臭气收集系统与除臭设备之间采用收集管道进行连接，集气效率按照98%计算，生物滤池除臭效率按90%计算，NH3、H2S有组织产生量分别为0.61kg/h、0.023kg/h，NH3、H2S有组织排放量分别为0.061kg/h、0.0023kg/h，本项目有组织NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。NH3、H2S的无组织排放量分别为0.012kg/h、0.00048kg/h。 2、恶臭环境影响分析 2.1评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 本项目废气主要为NH3和H2S。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定评价等级，评价等级划分表见27。 表27 大气评价工作等级的划分 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式计算各种大气污染物的最大地面浓度和达到最大地面浓度时的落地距离，并计算各个污染物的占标率。项目预测结果及评价等级确定一览表见表28。 表28 大气预测及评价等级确定一览表 排放形式; 大气污染物名称; 最大预测浓度（mg/m3）; 最大占标率（%）; 评价等级. 有组织排放; NH3; 4.73E-03; Pmax=2.36%，1%<Pmax<10%; 二级. H2S; 1.78E-04; Pmax=1.78%，1%<Pmax<10%; 二级. 无组织排放; NH3; 1.69E-03; Pmax=0.85%，Pmax<1%; 三级. H2S; 6.77E-05; Pmax=0.68%，Pmax<1%; 三级. 由上表可知，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于二级大气环境影响评价的要求和项目本身特点，确定本项目评价范围为：自项目厂界向东西南北各延伸2.5km的矩形区域。 2.2大气环境影响评价 2.2.1有组织预测 本项目排气筒有组织排放污染物预测参数如下表所示： 表29 有组织污染排放参数清单 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/ h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 生物滤池排气筒; -37; 44; 0; 15; 0.5; 10000; 20; 8760; 正常排放; 0.061; 0.0023. 本项目排气筒有组织排放污染物预测结果如下表所示： 表30 有组织NH3、H2S排放预测表 污染源; 生物滤池装置排气筒. 污染因子; NH3; H2S. 预测距离; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率. 10; 4.75E-06; 0.00; 1.79E-07; 0.00. 25; 2.22E-04; 0.11; 8.35E-06; 0.08. 50; 3.06E-03; 1.53; 1.15E-04; 1.15. 94; 4.73E-03; 2.36; 1.78E-04; 1.78. 100; 4.72E-03; 2.36; 1.78E-04; 1.78. 200; 3.74E-03; 1.87; 1.41E-04; 1.41. 500; 3.01E-03; 1.51; 1.14E-04; 1.14. 1000; 2.35E-03; 1.17; 8.85E-05; 0.88. 1500; 1.73E-03; 0.87; 6.53E-05; 0.65. 2000; 1.32E-03; 0.66; 4.96E-05; 0.50. 2500; 1.04E-03; 0.52; 3.93E-05; 0.39. 最大值; 4.73E-03; 2.36; 1.78E-04; 1.78. 最大值出现距离（m）; 94; 94. 由上表可知，污水处理厂排放的NH3、H2S最大地面落浓度点出现在厂界外94m处，NH3最大落地浓度为4.73E-03mg/m³，占标率为2.36%，H2S最大落地浓度为1.78E-04mg/m³，占标率为1.78%。根据预测，污水处理厂排放的NH3、H2S可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D NH3 200μg/m3、H2S 10μg/m3。 2.2.2无组织预测 根据上述分析，本工程恶臭污染物NH3、H2S的无组织排放速率分别为0.012kg/h、0.00048kg/h。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表31。 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 150万. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 本项目无组织污染物源计算参数见下表32，预测结果见下表33、表34。 表32 无组织废气估算模式计算参数一览表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 粗细格栅、生物池等; 103; 54; 0; 205; 128; 90; 4; 8760; 正常排放; 0.012; 0.00048. 表33 无组织NH3估算模式预测分析结果统计表 污染物; 出现距离（m）; 最大落地浓度（mg/m³）; Pmax（%）; 标准限值（mg/m³）; 是否达标. NH3; 139; 1.69E-03; 0.85; 0.2; 达标. 距厂界及敏感点; 距离（m）; 预测浓度; 占标率; 标准限值（mg/m³）; /. 东厂界; 60; 1.26E-03; 0.63; 0.2; 达标. 西厂界; 88; 1.48E-03; 0.74; 0.2; 达标. 南厂界; 26; 9.68E-04; 0.48; 0.2; 达标. 北厂界; 20; 9.20E-04; 0.46; 0.2; 达标. 三里新村; 26; 9.68E-04; 0.48; 0.2; 达标. 师寨村; 139; 1.69E-03; 0.85; 0.2; 达标. 石庄村; 292; 1.23E-03; 0.62; 0.2; 达标. 阳光花园; 53; 1.20E-03; 0.60; 0.2; 达标. 由预测结果可知，项目无组织NH3最大地面落浓度点出现在厂界外139m处，最大落地浓度为1.69E-03mg/m³，占标率为0.85%。本项目厂界处最大浓度预测值为1.48E-03mg/m³，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准厂界浓度排放限值1.5mg/m³。三里新村NH3预测浓度为9.68E-04mg/m³，师寨村NH3预测浓度为1.69E-03mg/m³，阳光花园NH3预测浓度为1.20E-03mg/m³，石庄村NH3预测浓度为1.23E-03mg/m³，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值200μg/m³要求。 表34 无组织H2S估算模式预测分析结果统计表 污染物; 出现距离（m）; 最大落地浓度（mg/m³）; Pmax（%）; 标准限值（mg/m³）; 是否达标. H2S; 139; 6.77E-05; 0.68; 0.01; 达标. 距厂界及敏感点; 距离（m）; 预测浓度; 占标率; 标准限值（mg/m³）; /. 东厂界; 60; 5.04E-05; 0.50; 0.01; 达标. 西厂界; 88; 5.92E-05; 0.59; 0.01; 达标. 南厂界; 26; 3.87E-05; 0.39; 0.01; 达标. 北厂界; 20; 3.68E-05; 0.37; 0.01; 达标. 三里新村; 26; 3.87E-05; 0.39; 0.01; 达标. 师寨村; 139; 6.77E-05; 0.68; 0.01; 达标. 石庄村; 292; 4.92E-05; 0.49; 0.01; 达标. 阳光花园; 53; 4.81E-05; 0.48; 0.01; 达标. 由预测结果可知，项目无组织H2S最大地面落浓度点出现在厂界外139m处，最大落地浓度为6.77E-05mg/m³，占标率为0.68%。本项目厂界处最大浓度预测值为5.92E-05mg/m³，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准0.06mg/m³。三里新村H2S预测浓度为3.87E-05mg/m³，师寨村H2S预测浓度为6.77E-05mg/m³，阳光花园H2S预测浓度为4.81E-05mg/m³，石庄村H2S预测浓度为4.92E-05mg/m³，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m³要求。 3、大气环境防护距离 大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 本项目的大气环境防护距离按照《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ2.2-2018推荐的计算模式进行计算。本项目计算结果为无超标点，不需要设置大气环境防护距离。本项目无组织排放的NH3、H2S不会对周围敏感点造成影响。 二、废水 1、地表水环境影响分析 封丘县污水处理厂现有污水处理规模3万m3/d，技改完成后全厂处理规模不变，处理后的尾水中SS、TN满足《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求，COD、BOD、NH-N、TN、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类要求，达标排入天然渠，现从定性分析、定量预测两方面说明工程建设的环境效益及对区域水环境质量的改善作用。 1.1 定性分析 根据设计要求，本次技改工程处理后污水排放量为3万m3/d，排放的主要污染物浓度CODCr≤40mg/L、BOD5≤10 mg/L、SS≤10 mg/L、TN≤15mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、TP≤0.4mg/L，年外排废水最大量为1095万m3。根据污水处理厂进、出水指标要求，本项目技改完成后COD排放量为438t/a，NH3-N排放量为21.9t/a，TP排放量为4.38t/a，项目原有排放总量为COD排放量为547.5t/a，NH3-N排放量为87.6t/a，TP排放量为5.475t/a，COD、NH3-N和TP的排放量分别减少了109.5t/a、65.7t/a和1.095t/a。 1.2 地表水环境影响预测与评价（定量分析） 考虑到本工程是一项改善水环境的工程，故评价利用现有的资料进行预测，预测结果仅供参考。 （1）预测因子的确定 根据污水处理厂所排废水中主要污染物CODCr、NH3-N；结合地表水现状监测结果，选取CODCr、NH3-N为本次环评评价的预测因子。 （2）预测断面的筛选 根据污水处理厂的排污流向和天然渠目前的实际情况，选择下游天然渠封丘陶北断面为预测断面。天然渠封丘陶北断面目前河水的CODCr浓度为11.0mg/L、NH3-N浓度为0.10mg/L，参考近年来环保局提供的数据，流量约为5.5m3/s。 （3）范围及预测断面 预测范围：封丘县污水处理厂天然渠排污口至下游天然渠封丘陶北断面。 预测断面：处理后的尾水汇入天然渠封丘陶北断面处。 预测情景：本工程排水入天然渠。 A、预测模式 天然渠采用模式：C=C0 exp（－Kx/86400u） 式中：C——污染物浓度（mg/L）； C0——初始点浓度（mg/L），计算式为c0=(cu⋅Qu+ce⋅Qe)/(Qu+Qe)； K——污染物综合削减系数； u——河流流速（m/s）； x——初始点到预测断面距离（m）。 B、预测参数选取 预测参数选取见表35。 表35 预测参数一览表 项目; 流量（m3/s）; 河道; K值; 备注. 天然渠; 3.5; 宽32m；水深45cm; COD; K=0.17; 参考《基于一维水质模型的新乡河流纳污能力计算》. NH3-N; K=0.15. C、预测结果及评价 本工程排水对河口断面的预测结果见表36。 表36 本工程排水对天然渠的影响 项目; 水量（m3/s）; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 本工程总排水; 0.35; 40; 2. 本工程排水汇入天然渠; 排放口下游溢流河段现状; 3.15; 11.0; 0.10. 混合水; 3.5; 13.9; 0.29. 尾水汇入天然渠下游预测水质; 3.5; 13.7; 0.28. 经过预测，可见污水处理厂投运后污水排入天然渠，会对天然渠水的水质有一定的改善影响，水质可满足《地表水环境质量标准》的V类水标准。项目建成后，按照污水处理厂满负荷运转，排入环境的COD、氨氮及总磷的消减量分别为109.5t/a、65.7t/a和1.095t/a。 1.3 事故排放 断面事故预测，若污水处理厂运行出现故障，污水未经处理直接排入天然渠，项目污染物CODCr 按设计进水浓度为350mg/L，天然渠的CODCr 浓度将有恶化。天然渠执行《地表水质量标准》V类标准，事故排放时，水体污染物浓度远远超过了《地表水质量标准》V类标准的要求。 可见，在发生停电事故、设备检修等非正常工况下，污水处理厂污染物排放量较正常工况有较大幅度的增加，对天然渠水体造成污染。因此，应采取一定的措施避免停电事故的发生，污水处理厂应按照要求安装双回路供电装置，供电部门优先保障污水处理厂用电，并加强污水处理设施的日常养护工作，减少设备故障率，避免设备的长时间检修。采取措施后，可极大限度的减少污水处理厂的事故性排放。 本项目建成后对周边地表水体的水质有改善作用。 2、地下水环境影响分析 2.1 区域地下水环境概况 封丘县污水处理厂污水回用工程位于封丘县污水处理厂东南侧。根据岩土工程勘察报告整个场地较为平整，场地在揭露深度范围内均为第四系沉积物。根据物理力学特征共划分11个地质单元层，各地质单元层的岩土特征分述如下： 第（1）单元层，素填土:棕褐色，以粉质粘土、粉土为主，含少量植物根茎。该层层底埋深0.3-1.6m，层低标高 69.87-71.30m，层厚0.3-1.6m。 第（2）单元层，粉质粘土：红褐~棕褐色，可塑，稍有光滑，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，偶见钙核，核径0.1-0.3cm。本层土属中压缩性土，该层层底埋深1.3-3.0m，层底标高68.51-70.09m，层厚1.1-2.2m。 第（3）单元层，粉土，黄褐色，稍湿，稍密，摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低。本层土属中压缩性土，该层层底埋深2.4-4.8m，层底标高66.70-69.18 m，层厚0.6-2.1m。本层粉土粘粒含量为11.1%。 第（4）单元层，粉土夹粉质粘土：粉土为黄褐色，湿，稍密，摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，具锈染，粉质粘土为黄褐色，可塑，稍有光涓，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，具绣染。本层粉质粘土厚约0.2m。本层土属中压缩性土，该层层底埋深3.5-5.5m，层j鼠标高66.00-68.15m，层厚0-2.1m。 第（5）单元层，粉土夹粉质粘士：粉土为黄褐色，湿，稍密。摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，具绣染;粉质粘土为黄褐色，可塑，稍有光滑，无摇震反应，干强度中等。韧性中等，偶见钙核，核径0.1cm左右，具锈染。本层粉质粘士厚约0.3m。本层土属中压缩性土，该层层底埋深5.9-7.0m，层底标高64.51-65.70m p层厚1.0-3.0m。 第（6）单元层，粉土夹粉质粘士:粉土为灰褐色，湿，稍密-中密，摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，阳性低，粉质粘土为灰色，可塑，稍有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，具锈染。本层粉质粘土厚约0.3m。木层土属中压缩性士，该层层底埋深6.8-9.3m，层j点标高62.24-64.80m，层厚0.6-3.3m。本层为故问道沉积物。 第（7）单元层，粉砂：灰楠色，饱水，稍密-中密，其矿物成分为石英、长石和云母等。本层属中压缩性土，该层层底埋深7.8-10.1m，层底标高61.37-63.80m，层厚 0.4-2.8m。本层为故河道沉积物。 第（8）单元层，粉细砂:灰色，饱水，中密，其矿物成份为石英、长石和云母等；偶见钙核，核径2.0cm。局部夹薄层粉质粘土，厚约0.2m，灰绿色，硬可塑，稍有光滑，无摇震反应，干强度中等，韧性中等。本层属中压缩性土，该层层底埋深11.5-13.0 m，层底标高58.56~60.08m，层厚1.4-4.5m。 第（9）单元层，粉细砂：浅灰黄-黄褐色，饱水，中密~密实，其矿物成份为石英、长石和云母等。本层属低压缩性土，该层层底埋深18.5-19.2m，层底标高52.36-53.05m，层厚5.7-7.3m。 第（10）单元层，粉质粘土夹粉土：粉质粘土为灰黄色，硬可塑，稍有光滑，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，偶见钙核，核径1.0cm；粉土为黄灰色，湿，密实，摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低。本层粉土厚约0.5m。本层土属中压缩性土，该层层底埋深26.5-28.6m，层底标高42.95-45.06m，层厚7.9-10.1m。 第（11）单元层，细砂：灰黄色，饱水，密实，其矿物成份为石英、长石和云国等。本层属低压缩性土，本层未揭穿，最大揭露厚度为3.5m。 勘察期间厂内地下水初见水位埋深为4.0-5.2m，稳定水位埋深为3.4-4.1m，其补给来源以大气降水和侧向迂流为主，以蒸发和侧向远流为主要排泄途径，动态变化受季 节性变化控制，水位年变幅1.0m左右。 2.2 地下水影响预分析 本项目地下水评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响预测范围为项目厂址周围及天然渠沿岸。因为本项目为污水处理厂升级改造工程，为减污工程。 评价采用定性分析项目实施对地下水环境的影响情况。 一般来讲，污水处理工程对地下水造成影响的途径主要有两个： ①污水输送管线及工程各类构筑物的污水渗漏；②排水通过河道侧渗、两岸土地农灌回渗，进而对地下水造成影响。 （1）正常情况下地下水影响分析 本项目污水处理厂的升级改造工程，为环保工程。在正常工况下，项目实施后起到改善地下水环境的作用。项目各构筑物在采取防渗措施情况下，废水渗漏对地下水负面影响较小。根据地下参考地下水导则相关要求，正常工况情景不再分析项目对地下水的影响分析。 （2）非正常工况下（事故情况下）地下水影响分析 本项目废正常工况主要考虑污水处理单元和排水管道的渗漏问题。在运行过程中如果出现跑、冒、滴、漏现象，大气降水会使污染物随水通过非饱水带，周期性地深入含水层，主要污染对象为潜水。此时废水中COD浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑到渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。针对本次工程，非正常工况主要为污水处理效率下降、发生停电、设备检修等。本工程24小时专人负责设备运行，一旦发生设备损坏可及时采取措施，保证污水的达标处理。本项目构筑物均采取了可靠的防渗措施（水泥硬化、构筑物采取钢筋混泥土、地基采用粘土夯实等），输送、排放管道具有很好的封闭性，可有效防止废水下渗。另外，通过土壤的阻隔、吸附作用后，项目排水不会对地下水环境产生较大影响。采取上述措施后，项目废水发生渗漏事故的概率较小。 （3）地下水影响分析 场地各土层渗透系数如下表37。 表37 场地土渗透系数一览表 土层; ②粉质粘土; ③粉质粘土; ④粉质粘土; ⑤卵石. 渗透系数k（m/d）; 0.08; 0.01; 0.05; 150. 本项目技改污水处理工程排放的主要污染物浓度CODCr≤40mg/L、BOD5 ≤10mg/L、SS≤10mg/L、TN≤15mg/L、NH3-N≤2mg/L、TP≤0.4mg/L均较低。 本次评价仅考虑项目非正常工况下排水下渗对地下水的影响，采用地下水溶质运移解析法预测。 A、预测模型 本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下： 式中：x—距注入点的距离，m；t—时间，d；C（x,t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；C0—注入的示踪剂浓度，g/L；u—水流速度，m/d；DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc( )—余误差函数。 B、参数确定 1）纵向弥散系数 根据张红志等人对不同土壤弥散系数的测点（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类土壤的弥散系数，详见表38。 表38 各类土质弥散系数经验值一览表 土壤类型; 砂土; 粉质粘土; 粘质粉土; 粘土. 弥散系数（cm2/s）; 1.46×10-3; 1.71×10-9; 8.46×10-9; 2.31×10-11. 根据工程地勘资料，项目厂区包气带岩性为粉质粘土，土质均匀，确定项目所在区域弥散系数为1.71×10-9cm2/s（1.48×10-8m2/d）。 2）地下水流速 地下水流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：u=kl/n 式中：u—地下水流速，m/d；k—渗透系数，m/d，根据水文地质参数经验值表，粉砂土渗透系数0.5-1.0，取0.8m/d；l—水力坡度，厂区水力坡度取0.003。n—孔隙度，%，参考粉砂材料的孔隙度，取35%。 根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，建设项目所在区域地下水流速为0.00686 m/d。 3）参数确定 根据以上结论，确定本次地下水预测参数，详见表39。 表39 地下水预测参数选取一览表 参数; x（m）; C0(mg/l); D(m2/d); u(m/d). 取值; 0-300; COD：350; 1.48×10-8; 0.00686. 本次评价过程中，对非正常工况下，污水连续泄漏至裸露土壤100d、500d和1000d时，污染物迁移的最远距离进行了预测。预测结果详见表40。 表40 地下水预测结果一览表 时间; 预测因子COD. 100d; 最远迁移距离m; 0. 浓度mg/L; 0. 500d; 最远迁移距离m; 0. 浓度mg/L; 0. 1000d; 最远迁移距离m; 0. 浓度mg/L; 0. 从表39可以看出，非正常工况下，污水连续泄露至裸露土壤情况下，100d、500d和1000d时，COD污染物最远迁移距离分别为0m，相对应的浓度分别为0mg/L，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，可知工程非正常工况，污水连续泄露至裸露土壤情况下，100d、500d和1000d时，COD均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。因此，在非正常工况下，项目废水下渗对所在区域地下水环境影响较小。 （4）地下水污染防治措施 评价要求本工程应采取以下地下水污染预防措施： 1）在废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗。 2）确保污水处理厂供电安全；加强污水处理厂运行管理，确保污水处理效果，外排废水主要污染物浓度达到设计要求。 3）污水处理厂内污泥临时堆存场地，地面必须采取硬化处理，高出地面5cm，周围设围堰，确保废水不下渗。 4）做好项目的应急预案，杜绝项目不经处理废水的事故排放。 采取以上措施后，可解决污水管网和污水处理厂区域的地下水污染，在加上土壤对废水有一定量的吸附、阻隔、分解能力，拟建污水处理工程对附近的浅层地下水污染程度和范围均较小，不会对地下水造成的影响。 综上所述，本次工程为现有工程的提标改造工程，正常工况下排水对地表水和地下水环境有改善作用；项目各单元均设置防渗措施，发生泄漏不会对下水造成较大影响。因此，评价认为天然渠沿岸浅层地下水受本项目影响较小。 三、噪声 3.1声源状况 本项目提标改造工程中新增主要噪声源来自泵房、污泥浓缩脱水设备及反冲洗废水池，设备噪声声级见下表41。 表41 工程主要高噪声设备一览表 序号; 噪声源; 台数; 噪声源强; 备注; 位置. 1; 高速潜水搅拌器; 14; 80; 固定噪声源; 室外. 2; 内回流泵; 4; 80; 固定噪声源; 室外. 3; 搅拌器; 8; 80; 固定噪声源; 室外. 4; 磁分离机; 2; 80; 固定噪声源; 室外. 5; 高剪机; 2; 80; 固定噪声源; 室外. 6; 刮泥机; 2; 80; 固定噪声源; 室外. 7; 转筒式精密过滤器; 2; 80; 固定噪声源; 室外. 8; 反冲洗泵; 2; 80; 固定噪声源; 室外. 9; 卸料泵; 2; 80; 固定噪声源; 室内. 10; 空气悬浮鼓风机; 3; 80; 固定噪声源; 室内. 3.2预测范围 根据周围区域环境现状以厂界围墙及敏感点作为预测范围。声学环境保护敏感点为南侧的三里新村和东侧的师寨村。 3.3预测模式 本工程的噪声影响为多声源共同影响，声场中每一接受站的噪声值采用多源共同影响和声环境背景值的声源叠加结果。 （1）点声源衰减公式为（仅考虑几何发散衰减）： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) （2）多源噪声叠加公式： 式中：L(r)-距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)；L(r0)-距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)；L-预测点处噪声叠加值，dB(A)；Li-第i个声源至预测点的噪声值，dB(A)；r-敏感点距噪声源的距离，m；r0-参照点距噪声源的距离，r0取1m。 水下运行的提升泵隔声量均大于10dB（A）。△L为其他屏障的隔声量如围墙，因围墙高度较低，保守地取△L为5dB（A）。 3.4预测结果与评价 本项目技改完成后，新增噪声源的噪声级为80-90dB（A）。 厂界预测点和敏感点的噪声预测结果如下表42。 表42 噪声预测结果表 单位：dB（A） 项目; 距厂界距离（m）; 贡献值dB(A); 标准dB(A); 达标分析. 东厂界; 60; 50.0; 昼间60 夜间50; 达标. 西厂界; 88; 46.7; 达标. 南厂界; 26; 57.3; 达标. 北厂界; 20; 59.5; 达标. 三里新村; 26; 57.3; 达标. 师寨村; 139; 42.7; 达标. 阳光花园; 37; 54.6; 达标. 3.5噪声防治措施 由预测结果可知，技改完成后，四厂界噪声贡献值满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 考虑到本项目南厂界距离居民区较近，评价要求： （1）对新增设备采取机械阻尼隔振，加装隔声罩，布置隔声屏，在车间内加装吸声材料，如石棉、被隔纤维等。 （2）对有高噪声源的污泥处置车间更应有降噪措施；如对风机进行机械减振，加装隔声罩、消声器等，对其进风管进行消声处理，如内衬吸声材料，外包隔音材料。在该车间的值班室和机房之间采用双层门、双层玻璃隔声，机房内安装吸声材料。 （3）在厂界南侧噪声影响较大的地段加强绿化，种植乔木-灌木-乔木三层结构的绿化隔音带，降低噪声的影响程度。 （4）对提升泵站采取机械减振，加装隔声罩，厂房采取双层墙体，不开窗或开小窗，室内村吸声材料，室外可种植树木隔音带，尽量减少泵房噪声对周围环境的影响。 四、固体废物 （1）污泥 根据《城市污水处理及污染防治技术政策》要求：城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理；日处理能力在10万立方米以上的污水二级处理设施产生的污泥，宜采取厌氧消化工艺进行处理，产生的沼气应综合利用；城市污水处理厂经过稳定化处理后的污泥，用于农田时不得含有超标的重金属和其它有毒有害物质。目前，国内天津纪庄子污水处理厂、北京高碑店污水处理厂等很多污水处理厂均已将处理后污泥用做农肥，污泥农用必须保证其中重金属含量满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）要求。 本项目接收的废水包括少部分的工业废水，因此要求按照环保部签发的《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）文件的意见，对本项目产生的污泥要按《国家危险废物名录》（2016年版）、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，定期对污泥进行危险特性鉴别。对不属于危险废物的污泥，经过脱水后含水率为80%时，可以按照一般固体废弃物的处置方法进行处理，不会对环境造成二次污染。根据现有工程污泥检测报告，本项目所产生的污泥为一般固废，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单进行贮存，经脱水后由污泥处理厂进行处理。 项目污泥泵房排除的剩余污泥以及反应沉淀池排出的化学污泥的含固率为3%，经计算，全厂3万m3/d污水，剩余污泥量4.335t/d，含水率99.2%，化学污泥量0.426 t/d，含水率99.2%，需浓缩污泥总重4.761t/d，通过现有的污泥脱水装置处理，可以有效消化所增加的污泥量。污泥经浓缩脱水处理后的污泥含水率达到80%以下。污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。污泥运输时要避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 污泥在厂区大量堆存会产生恶臭气体和遇雨污泥流失、渗漏等情况。评价要求，污泥脱水后直接外运，泥饼临时堆放场必须采取放扬散、防流失、防渗漏等措施。具体措施如下： 1）尽量避免污泥在厂区的长期堆存； 2）临时堆放场需进行地面硬化，设围墙和顶棚，堆场高出地面5cm，做到防止扬散、渗漏和流失； 3）污泥堆场注意通风，限制堆放高度，临时堆放时间不超过3天，在其四周设绿化带； 4）污泥临时堆场设排水设施，防止污泥流失和渗漏，堆场排水和拟建工程的冲洗水和生活污水等可一起进入污水处理厂进行处理达标后外排； 5）污泥的运输必须采取防流失措施，防止在运输过程中的丢弃、遗撒。 6）在正常排水情况下，本项目排放污泥不属于危险废物的污泥可以按照一般固体废弃物的处置方法中汇污泥处理资源利用公司进行堆肥综合利用。 7）定期按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。 （2）栅渣 本项目提标改造后，污水处理能力仍为3万m3/d，接受污水水质不变，故不新增栅渣，本项目栅渣处置较简单，经压缩后及时与沉砂一起外运至污泥处理厂进行无害化处理。 （3）生活垃圾 本项目新增职工5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人*天计，则生活垃圾的产生量为0.91t/a，生活垃圾在厂区设置垃圾桶收集，定期送往垃圾回收站。 五、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价类别，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业，根据对照分析，本项目属于生活废水处理项目，故本项目确定为III类项目。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为33286.67m2（3.33hm2），属于小型（≤5hm2）占地规模。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见表43。 表43 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目排放污染物主要为水污染物，水污染影响方式为地面漫流、垂直渗入，根据地下水环境影响分析，在非正常工况下，水污染物COD在1000d下渗迁移距离为0m，项目水污染物对土壤环境产生的影响较小。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表38。 表44 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 二级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境评价影响工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表2.4-9污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目为II类项目，小型占地规模，土壤敏感程度敏感，故本项目土壤环境评价等级为三级。 根据河南摩尔检测有限公司2019年8月6日对项目现有土壤环境的监测结果来看，在未采取提标改造时项目土壤环境能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准要求，提标改造完成后出水中污染物浓度降低，对土壤环境的影响为减量化，根据地下水环境影响预测，本项目在采取如下措施后，水污染物对土壤环境的影响较小。 1）在废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗。 2）确保污水处理厂供电安全；加强污水处理厂运行管理，确保污水处理效果，外排废水主要污染物浓度达到设计要求。 3）污水处理厂内污泥临时堆存场地，地面必须采取硬化处理，高出地面5cm，周围设围堰，确保废水不下渗。 4）做好项目的应急预案，杜绝项目不经处理废水的事故排放。 六、风险影响分析 环境风险评估的目的就是通过分析污水处理厂运营期可能发生的事故类型及其影响程度和范围，以确定什么样的风险是社会可以承受的，为工程设计提供参考依据。污水处理厂具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得污水处理厂在生产正常运转的基础上，确保污水处理厂内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 6.1环境风险识别及分析 封丘县污水处理厂发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面： （1）设备故障 污水或污泥处理系统的设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求，或污泥不能及时浓缩、脱水，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发恶臭。 （2）进水水质 在污水管网收水范围内，企业排污不正常致使进厂水质负荷突增，或有毒有害物质误入管网，造成曝气池的微生物活性下降或被毒害，影响污水处理效率。 （3）突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 （4）正常运行过程风险事故 由于污水处理系统事故风险具有突发性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的可能危及生命。 6.2环境风险事故的影响分析 6.2.1非正常污水排放的环境风险分析 根据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，城市污水处理厂导致未处理污水溢出的主要原因如下： （1）由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。 （2）如遇污水处理厂停电，则直接导致污水未处理直接排放。 6.2.2污泥的影响分析 污水处理厂每天湿污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在贮泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，贮泥池的容积是有限的，当污泥长时间不能浓缩脱水贮泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 6.2.3工业废水预处理未达要求的风险分析 城市污水处理厂的处理效果受进厂原污水水量、水质等参数变化的影响较大。依据国家环保法规要求，各企业排放工业废水必须经过达标排放，达到进污水处理厂的要求。如出现进厂废水冲击负荷过大pH值超出6-9的范围、难降解有机毒物超标等异常情况，将会造成污水处理厂生化微生物活性下降，甚至生物相破坏，污泥膨胀，最终导致出水水质恶化，超过国家规定的排放标准要求，并对水环境及生态系统产生较大的不利影响。 6.2.4突发自然灾害的影响 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如突降大暴雨等，造成天然渠水位上涨，污水处理厂处理后的尾水无法正常排入天然渠，使得厂内污水处理设施无法正常运行。 6.2.5对人体健康的可能影响 发生环境风险事故时，首先受影响的是污水处理厂内工作人员的健康和安全。当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入污水管道、集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。在进行检修时，对于阀门井要加强通风，防止人员窒息。 6.3风险事故防范对策和措施 6.3.1非正常污水排放的防护 设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。针对突降大暴雨等，造成天然渠水位上涨，污水处理厂处理后的尾水无法正常排入天然渠，可在厂内排水口安装截止阀及备用排水泵，遇到水位上涨无法排水时可将截止阀关闭，采用备用排水泵向厂区外排水。 （1）停电事故处理措施 在发生停电事故、设备检修等非正常工况下，污水处理厂污染物排放量较正常工况有较大幅度的增加，对天然渠水体造成污染。因此，应采取一定的措施避免停电事故的发生，污水处理厂应按照要求安装双回路供电装置，供电部门优先保障污水处理厂用电，并加强污水处理设施的日常养护工作，减少设备故障率，避免设备的长时间检修。采取措施后，可极大限度的减少污水处理厂的事故性排放。 （2）防泄漏措施 对运转设备机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。 （3）防火、防爆措施 1）电气和仪表专业的设计中严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。 2）电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。对于建构筑物均采用避雷针避雷方式，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 （4）对排污企业的管理要求 1）对日排水量大于500m3的重点企业须安装在线监测仪，实行市环保监理不定期抽查和企业排污申报制度，保证废水达标排放；其余企业排放废水也必须达标。 2）对于个别重污染工业企业应设置事故蓄水池。 3）企业若出现废水处理设施运行不正常情况，废水排放不达标，应及时排除故障，并通知新乡市环保局、封丘县环保局以及污水处理厂。 4）在招商引资过程中，严格管理，不引入废水重污染企业。 （5）污水处理厂的运行技术管理措施。 1）建立污水处理厂运行管理和操作责任制度。 2）对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。 3）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。 4）选派专业技术人员到国内外进行技术培训。 5）加强运转设备、管道系统的管理与维修，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。 6）污水泵房工作时应关闭门窗，确保厂界噪声满足标准要求。 7）为减少泵站散发臭气影响，应将集水井封闭，污水及时泵入污水干管送至污水处理厂；栅渣脱水后及时清运。 8）加强个人防护措施 从事操作工人应配备橡皮手套、工作服、眼镜。进入高浓度作业区应戴防毒面具，配备常用救护药品。 9）污水处理厂内实行雨污分流工作，避免暴雨时污水未经处理溢出排放。 10）厂界周围进行绿化，选择对恶臭物质净化效率高的植物。 11）定期走访污水厂附近居民，听取意见。 6.3.2风险事故应急处理措施 （1）应急准备 1）污水处理厂成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作。 2）成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 3）给应急队配备应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 4）对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 （2）风险事故应急预案 1）当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长 和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 2）值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 3）应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 4）力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减； 5）同时从汇水系统的主要污染源查找原因，由有关企业采取应急措施，控制对微生物有毒害物质的排放量； 6）如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应要求部分排水企业或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全；对厂内现有污水进行加二氧化氯消毒处理，并保证与水的接触时间大于30min。 2 2 7）在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有 关方面采取防范措施。 污水处理厂在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的处理措施。但运行中只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，供电部门保障供电安全，污水处理厂可以在设计年限内平稳安全地运行。 6.3.3污泥排放对环境影响的防护措施 污水处理厂污泥经脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。 6.4预防对策建议 （1）预防事故原则：1）预防事故是企业实现良好管理和保证产品质量必不可少的组成部分；2）管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作；3）企业最高首长是负责安全的第一责任者，必须组织安全生产，起到表率作用；4）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；5）必须尽可能采用所能得到的最先进的安全生产技术和方法。 上述原则涉及现代企业管理中的许多重要环节，遵守这些原则，可使企业发生事故的可能性及其危害减少到可以接受的水平。 （2）制定岗位管理制度，并在应运中不断完善。 （3）加强公司的环境管理，设置专职环保人员，加强污水处理厂操作人员的理论知识和操作技能的培训，严禁污水超标排放。 （4）在工程设计、建设和今后的管理上应考虑可能发生的事故风险，尤其在设备选型上充分考虑安全措施。 （5）制定突发事故应急预案。 本项目应根据生产特点和事故隐患分析，针对有毒、有害等物质在储运、使用过程中的事故，按照表45的有关内容和要求制定突发事故应急预案。 表45 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; —. 2; 危险源概况; 本项目主要危险源为仓储（火灾）. 3; 应急计划区; 仓储区。. 4; 应急组织; 1、设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥；2、组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理；3、设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；4、厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施、设备与材料; 1、设置消防水池；2、建立防火围墙；3、设置备用喷淋设备，防止废气喷淋设备堵塞；4、厂内应有完整的消防器材；5、有维修车间，以便污染防治设备发生故障时能保证及时维修；. 7; 应急通讯、通知和交通; 1、设置应急电话一步，便于发生事故时和外界联系；2、生产车间设置公告栏，明却事故易发工段；3、厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 1、厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法；2、应具备专业技术人员能对事故发生后造成的影响结合本报告进行合理的评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 1、发生火灾时，及时控制，防止扩大、漫延及连锁反应；2、本项目可以在储罐出安装监视器，由环保科队本厂危险工段进行监视，一旦发生泄漏，及时进行补救措施；3、控制和消除污染措施和相应设备。. 10; 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康; 发现因本项目事故造成人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态中止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训及演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门纪录，建档案和专门报告制度； 本项目设置环保科，负责环保和事故管理。. 6.5环境风险评价结论 综合以上分析，本项目风险评价结论如下： 本项目污水处理具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本。 为了防范事故和减少危害，需要制定灾害事故的具体应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 1）报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2）污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 3）定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表46。 表46 运营期监测计划 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水; 污水处理厂进口; 流量、pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN; 每天一次，BOD5 每周一次. 主要处理设施单元进口; 流量、pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN; 每天一次，BOD5 每周一次. 污水处理厂总排口; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN; 每天一次，BOD5 每周一次. 流量、COD、NH3-N、TP、TN; 在线监测. 噪声; 四周厂界外1m; 等效连续A 声级; 每季度一次. 废气; 四周厂界; NH3、H2S 无组织排放; 每季度一次. 八、排污口规范化设置 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 排放口图形标志见表47。 表47 排污口图形标示 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; /; 表示危险废物贮存、处置场. 九、“三同时”竣工验收内容 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实施“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。本次工程环保投资见表48，环保治理措施验收内容见表49。 表48 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 环保设施; 治理效果; 投资金额（万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 施工采用洒水、物料运输时加盖篷布、边界围挡（墙）高度2m治理扬尘; 对环境影响较小; 2. 运输车辆及施工机械尾气; 定期对施工车辆进行维修. 废水; 施工废水; 依托现有污水处理设施; 对环境影响较小; 0. 生活废水; 依托现有化粪池及污水处理设施. 噪声; 施工机械噪声; 采取限制施工时段、选用低噪声设备、施工机械减震基础、边界设置2m高临时隔声墙等措施; 达标排放; 2. 固废; 建筑垃圾; 施工期固废由施工方将垃圾分类收集，钢筋等物品回收利用，其余建筑垃圾送至指定地点; 合理处置; 2. 生活垃圾; 依托现有垃圾桶集中收集; 合理处置; 0. 运营期; 废气; 恶臭; 设置2套生物滤池装置净化恶臭气体; 达标排放; 3. 废水; 职工生活污水; 依托污水处理系统; 达标排放; 纳入工程费用. 噪声; 风机、空压机、泵等; 隔声、消声、减振、绿化等; 达标排放; 纳入工程费用. 固废; 栅渣; 依托现有封闭栅渣堆存间; 合理处置; 0. 生活垃圾; 依托现有垃圾桶收集; 合理处置; 0. 污泥; 依托现有全封闭污泥堆存间收集，送至污泥处理厂处理; 合理处置; 0. 用电监控; 厂区安装相应套数的用电监控装置; 2. 合计; 11. 表49 本项目竣工验收一览表 类别; 污染物名称; 环保措施; 执行标准. 施工期; 废气; 扬尘; 施工采用洒水、物料运输时加盖篷布、边界围挡（墙）高度2m治理扬尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3. 运输车辆及施工机械尾气; 定期对施工车辆进行维修; /. 废水; 施工废水; 依托现有污水处理设施; /. 生活废水; 依托现有化粪池及污水处理设施. 噪声; 施工机械噪声; 采取限制施工时段、选用低噪声设备、施工机械减震基础、边界设置2m高临时隔声墙等措施; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 固废; 建筑垃圾; 施工期固废由施工方将垃圾分类收集，钢筋等物品回收利用，其余建筑垃圾送至指定地点; 合理处置. 生活垃圾; 设置垃圾桶集中收集; 合理处置. 运营期; 废气; 恶臭; 设置生物滤池装置净化恶臭气体; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 废水; 职工生活污水; 依托污水处理系统; COD、NH3-N、BOD5、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅴ类标准）和SS、TN《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 固废; 栅渣; 依托现有封闭栅渣间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单. 生活垃圾; 依托现有垃圾桶收集. 污泥; 依托现有全封闭污泥堆存间收集，送至污泥处理厂处理. 噪声; 风机、空压机、泵等; 隔声、消声、减振、 绿化等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 环境监测; /; 检测仪器、设备（COD、氨氮、TP、TN流量在线监测设备及排污口标志等）; /. 用电监控; 厂区安装相应套数的用电监控装置; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 恶臭 | 硫化氢、氨 | 设置生物滤池装置净化恶臭气体 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 水污染物 | 废水 | COD、BOD、SS、氨氮、TP、TN | MBBR生物池+A2O氧化池+絮凝沉淀+消毒 | SS、TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；COD、NH3-N、BOD5、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）V类标准 |
| 固体废物 | 格栅 | 栅渣 | 营运期不新污水处理能力，故不新增栅渣，栅渣交由环卫部门处理 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 污泥脱水 | 污泥 | 依托现有全封闭污泥堆存间收集，送至污泥处理厂处理 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门处理 | 妥善处置，不造成二次污染 |
| 噪 声 | 运营期主要噪声来各种搅拌机、风机和泵类的噪声，其声源声级为80dB(A)左右，采用密闭车间、安装减震垫等降噪措施。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为污水处理厂技术改造项目，在项目营运期，废水、废气可实现达标排放，能确保现有生态环境不会因本项目建设而受到明显影响。 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、项目概况 封丘县污水处理厂投资4853.03万元对现有污水处理工艺提标改造，项目位于封丘县污水处理厂内，运营期新增劳动定员5人，三班生产，每天工作8小时，年工作日为365天。 2、项目与相关政策、相关规划、选址建设符合性 （1）与产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于规定的鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第15条“‘三废’综合利用及治理工程”，因此符合国家产业政策要求；本项目已经在封丘县发展和改革委员会备案，备案文号封发改[2019]51号。 （2）与新环[2015]342号文的对照分析 本项目不在不予审批项目范围内，符合新环[2015]342号文要求。因此，本项目建设符合新乡市地方相关政策。 （3）选址可行性 本项目属于污水处理厂提标改造，建设地址为封丘县污水处理厂内，根据《封丘县城乡总体规划》（2012-2030年）中心城区土地使用规划图，项目所在地用地性质为公用设施用地，选址符合用地性质要求。 3、建设项目所在区域环境质量现状 （1）本项目位于封丘县污水处理厂厂内，根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（BG3095-2012）二级标准。新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 （2）根据新乡市环境保护监测站封丘陶北断面监测数据显示，天然渠水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类COD 40mg/L，氨氮 2mg/L，总磷 0.4mg/L标准要求。 （3）本项目评价区域周围声环境现状较好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响 项目设置生物滤池装置净化恶臭气体，经预测氨气、硫化氢排放能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （2）地表水环境影响 本项目设计处理污水3万m3/d，污水经“二级生化处理+高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒池”处理后，SS、TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；COD、NH3-N、BOD5、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）V类标准。 （3）声环境影响 本项目高噪声设备经基础减振、建筑隔声及距离素衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响 本项目生活垃圾和栅渣交由环卫部门处置；污泥运往污泥处理厂处置。本项目固废均得到有效处置，对周边环境影响较小。 二、建议 （1）本工程为污水处理升级改造项目，总投资为4853.03万元，另外施工期环保费用11万元，应在项目建设运营中认真落实，专款专用。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 封丘县污水处理厂地表水Ⅴ类（总氮除外）标准升级改造项目符合国家产业政策，选址合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、水环境、声环境和生态环境造成影响。 从环保角度出发，该项目可行。 重庆九天环境影响评价有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。